Бланк уставок

шкафа защиты автотрансформатора

и управления РПН

ШЭ2607 242

(версия ПО 041_310, 605_570)

| Объект: |  |
| --- | --- |
| Присоединение: |  |
|  | « » 202 г. |

- Основные технические данные шкафа

| Номинальное напряжение переменного тока, В | Оперативное напряжение постоянного тока, В | Номинальный ток (Iном), А | Дата выпуска | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 220 |  |  |  |

| Название подстанции (станции) |  |
| --- | --- |
| Номер шкафа по схеме НКУ |  |
| Причина выдачи уставок |  |
| Тип автотрансформатора |  |

Комплект 01

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Тип терминала | БЭ2704 308 |
| Тип и версия ПО | 041_310 |
| Группа соединений автотрансформатора (ВН/СН/НН): |  |

| Коэффициенты трансформации | трансформаторов тока (Ктт) | №1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | №2 |  |
|  |  | №3 |  |
|  |  | №4 |  |
|  |  | №5 |  |
|  |  | №6/6.1 |  |
|  |  | №6.2 |  |
|  |  | №6.3 |  |
|  | трансформатора напряжения (Ктн) | ВН |  |
|  |  | СН |  |
|  |  | НН1 |  |
|  |  | НН2 |  |

Диапазоны регулирования и шаги изменения уставок заданы во вторичных величинах.

Комплект 02

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Тип терминала | БЭ2502А0501 |
| Тип и версия ПО | 605_170 (605_570 для МЭК 61850) |

Коэффициенты трансформации измерительных трансформаторов

| Измерительный трансформатор | Первичная величина | Вторичная величина | Коэффициент трансформации |
| --- | --- | --- | --- |
| ТТ Iсв1с |  |  |  |
| ТТ Iв1с |  |  |  |
| ТТ Iсв2с |  |  |  |
| ТТ Iв2с |  |  |  |
| Ан Вх5 (3U0\U2) |  |  |  |
| ТН Uab1c |  |  |  |
| Ан Вх7 (3U0\U2) |  |  |  |
| ТН Uab2c |  |  |  |

КТТ  = IПЕРВ  /  IВТОР , КТН = UПЕРВ /  UВТОР,  ZВТОР=ZПЕРВ ∙ KTT/ KTH.

Уставки реле тока и напряжения могут задаваться в первичных и вторичных величинах.

При правильно заданных коэффициентах трансформации уставки из первичных во вторичные величины пересчитываются автоматически.

Диапазоны регулирования и шаги изменения уставок показаны во вторичных величинах.

Для правильного отображения наименований сигналов, подводимых на аналоговые входы 5 и 7, необходимо произвести выбор имени канала соответственно заведенному на аналоговый вход сигналу через меню Регулируемые параметры/ Служебные параметры/ Подмена имен аналоговых каналов. После изменения имени необходимо перечитать уставки.

- Уставки защит БЭ2704 308

  - Параметрирование датчиков аналоговых входов

    - Первичная/вторичная величина датчиков аналоговых входов

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Первичная величина ТТ для аналогового входа №1, А (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 2 | Вторичная величина ТТ для аналогового входа №1, А (1 – 5 с шагом 1) |  |
| 3 | Первичная величина ТТ для аналогового входа №2, А (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 4 | Вторичная величина ТТ для аналогового входа №2, А (1 – 5 с шагом 1) |  |
| 5 | Первичная величина ТТ для аналогового входа №3, А (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 6 | Вторичная величина ТТ для аналогового входа №3, А (1 – 5 с шагом 1) |  |
| 7 | Первичная величина ТН ввода ВН(Uab), В (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 8 | Вторичная величина ТН ввода ВН(Uab), В (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 9 | Первичная величина ТН ввода ВН(Ubc), В (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 10 | Вторичная величина ТН ввода ВН(Ubc), В (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 11 | Первичная величина ТН ввода СН(Uab), В (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 12 | Вторичная величина ТН ввода СН(Uab), В (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 13 | Первичная величина ТН ввода СН(Ubc), В (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 14 | Вторичная величина ТН ввода СН(Ubc), В (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 15 | Первичная величина ТТ для аналогового входа №4, А (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 16 | Вторичная величина ТТ для аналогового входа №4, А (1 – 5 с шагом 1) |  |
| 17 | Первичная величина ТТ для аналогового входа №5, А (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 18 | Вторичная величина ТТ для аналогового входа №5, А (1 – 5 с шагом 1) |  |
| 19 | Первичная величина ТТ для аналогового входа №6/6.1, А (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 20 | Вторичная величина ТТ для аналогового входа №6/6.1, А (1 – 5 с шагом 1) |  |
| 21 | Первичная величина ТТ для аналогового входа №6.2, А (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 22 | Вторичная величина ТТ для аналогового входа №6.2, А (1 – 5 с шагом 1) |  |
| 23 | Первичная величина ТТ для аналогового входа №6.3, А (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 24 | Вторичная величина ТТ для аналогового входа №6.3, А (1 – 5 с шагом 1) |  |
| 25 | Первичная величина ТН ввода НН1(Uab), В (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 26 | Вторичная величина ТН ввода НН1(Uab), В (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 27 | Первичная величина ТН ввода НН1(Ubc), В (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 28 | Вторичная величина ТН ввода НН1(Ubc), В (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 29 | Первичная величина ТН ввода НН2(Uab), В (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 30 | Вторичная величина ТН ввода НН2(Uab), В (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 31 | Первичная величина ТН ввода НН2(Ubc), В (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 32 | Вторичная величина ТН ввода НН2(Ubc), В (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |

    - Использование ДТ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Использование ДТ №1 (нет, да) |  |
| 2 | Использование ДТ №2 (нет, да) |  |
| 3 | Использование ДТ №3 (нет, да) |  |
| 4 | Использование ДТ №4 (нет, да) |  |
| 5 | Использование ДТ №5 (нет, да) |  |
| 6 | Использование ДТ №6 (нет, да) |  |

    - Схема соединения ТТ для ДТ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Схема соединения вторичных обмоток ТТ для ДТ №1 (треугольник, звезда) |  |
| 2 | Схема соединения вторичных обмоток ТТ для ДТ №2 (треугольник, звезда) |  |
| 3 | Схема соединения вторичных обмоток ТТ для ДТ №3 (треугольник, звезда) |  |
| 4 | Схема соединения вторичных обмоток ТТ для ДТ №4 (треугольник, звезда) |  |
| 5 | Схема соединения вторичных обмоток ТТ для ДТ №5 (треугольник, звезда) |  |
| 6 | Схема соединения вторичных обмоток ТТ для ДТ №6 (треугольник, звезда) |  |

    - Расположение ТТ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТТ для ДТ №1 расположены внутри 'треугольника' (нет, да) |  |
| 2 | ТТ для ДТ №2 расположены внутри 'треугольника' (нет, да) |  |
| 3 | ТТ для ДТ №3 расположены внутри 'треугольника' (нет, да) |  |
| 4 | ТТ для ДТ №4 расположены внутри 'треугольника' (нет, да) |  |
| 5 | ТТ для ДТ №5 расположены внутри 'треугольника' (нет, да) |  |
| 6 | ТТ для ДТ №6 расположены внутри 'треугольника' (нет, да) |  |

    - Полярность ДТ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Изменение полярности тока ДТ №1 для защит (нет, ДТЗ и ДЗОш, ДЗОш, ДТЗ) |  |
| 2 | Изменение полярности тока ДТ №2 для защит (нет, ДТЗ и ДЗОш, ДЗОш, ДТЗ) |  |
| 3 | Изменение полярности тока ДТ №3 для защит (нет, ДТЗ и ДЗОш, ДЗОш, ДТЗ) |  |
| 4 | Изменение полярности тока ДТ №4 для защит (нет, ДТЗ и ДЗОш, ДЗОш, ДТЗ) |  |
| 5 | Изменение полярности тока ДТ №5 для защит (нет, ДТЗ и ДЗОш, ДЗОш, ДТЗ) |  |
| 6 | Изменение полярности тока ДТ №6 для защит (нет, ДТЗ и ДЗОш, ДЗОш, ДТЗ) |  |
| 7 | Изменение полярности тока ДТ №6.1 для ДТЗ НП №1 (нет, да) |  |
| 8 | Изменение полярности тока ДТ №6.2 для ДТЗ НП №2 (нет, да) |  |
| 9 | Изменение полярности тока ДТ №6.3 для ДТЗ НП №3 (нет, да) |  |

    - Подключение ДТ в защиту (параметры доступны только для чтения)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подключение ДТ №1 в защиту |  |
| 2 | Подключение ДТ №2 в защиту |  |
| 3 | Подключение ДТ №3 в защиту |  |
| 4 | Подключение ДТ №4 в защиту |  |
| 5 | Подключение ДТ №5 в защиту |  |
| 6 | Подключение ДТ №6 в защиту |  |

    - Наименование ДТ (параметры доступны только для чтения)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование ДТ №1 |  |
| 2 | Наименование ДТ №2 |  |
| 3 | Наименование ДТ №3 |  |
| 4 | Наименование ДТ №4 |  |
| 5 | Наименование ДТ №5 |  |
| 6 | Наименование ДТ №6 |  |

  - Общая логика

    - Параметры защищаемого объекта

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Схема Т/АТ (1 - 53) (см. схемы защищаемых объектов в РЭ) |  |
| 2 | Тип защищаемого объекта (трансформатор, автотрансформатор) |  |
| 3 | Полная мощность Т/АТ, кВА (6000 - 1300000 с шагом 1) |  |
| 4 | Номинальное напряжение ввода ВН Т/АТ, кВ (3,00 - 750,00 с шагом 0,01) |  |
| 5 | Номинальное напряжение ввода СН Т/АТ, кВ (3,00 - 750,00 с шагом 0,01) |  |
| 6 | Номинальное напряжение ввода НН1 Т/АТ, кВ (3,00 - 750,00 с шагом 0,01) |  |
| 7 | Номинальное напряжение ввода НН2 Т/АТ, кВ (3,00 - 750,00 с шагом 0,01) |  |
| 8 | Схема соединения силовой обмотки ВН Т/АТ (треугольник, звезда) |  |
| 9 | Схема соединения силовой обмотки СН Т/АТ (треугольник, звезда) |  |
| 10 | Схема соединения силовой обмотки НН1 Т/АТ (треугольник, звезда) |  |
| 11 | Схема соединения силовой обмотки НН2 Т/АТ (треугольник, звезда) |  |
| 12 | Группа соединения силовых обмоток (Y/D-11,Y/D-1) |  |
| 13 | XB1 Общий сигнал отключения Q1(Q1.1)ВН (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 14 | XB2 Общий сигнал отключения Q1.2 ВН (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 15 | XB3 Общий сигнал отключения Q2(Q2.1) СН (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 16 | XB4 Общий сигнал отключения Q2.2 СН (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 17 | XB5 Общий сигнал отключения Q3(Q3.1) НН1 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 18 | XB6 Общий сигнал отключения Q3.2 НН1 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 19 | XB7 Общий сигнал отключения Q4(Q4.1) НН2 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 20 | XB8 Общий сигнал отключения Q4.2 НН2 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |

    - Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT1 Время подхвата срабатывания защит, с (0,05 - 27,00 с шагом 0,01) |  |

    - Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Внешнее отключение' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 27 Внешнее отключение |
| 2 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей Q1(Q1.1) ВН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 3 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей Q1.2 ВН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 4 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей СВ1 ВН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 5 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей СВ2 ВН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 6 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей ШСВ ВН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 7 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей Q2(Q2.1)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 8 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей Q2.2 СН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 9 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей СВ1 CН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 10 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей СВ2 CН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 11 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей ШСВ CН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 12 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей Q3(Q3.1) НН1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 13 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей Q3.2 НН1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 14 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей СВ1 НН1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 15 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей СВ2 НН1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 16 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей ШСВ НН1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 17 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей Q4(Q4.1) НН2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 18 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей Q4.2 НН2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 19 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей СВ1 НН2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 20 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей СВ2 НН2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 21 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей ШСВ НН2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 22 | Прием сигнала 'Вывод токовых цепей ДТ №1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 23 | Прием сигнала 'Вывод токовых цепей ДТ №2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 24 | Прием сигнала 'Вывод токовых цепей ДТ №3' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 25 | Прием сигнала 'Вывод токовых цепей ДТ №4' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 26 | Прием сигнала 'Вывод токовых цепей ДТ №5' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 27 | Прием сигнала 'Вывод токовых цепей ДТ №6/6.1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 28 | Прием сигнала 'Вывод токовых цепей ДТ №6/6.2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 29 | Прием сигнала 'Вывод токовых цепей ДТ №6/6.3' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |

  - ДТЗ

    - Учет положения РПН

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Определение положения привода РПН (не используется, от ДПТ, от GOOSE, от дискр. входа) |  |
| 2 | Установка РПН (на стороне ВН Т/АТ, на стороне СН АТ, в нейтрали АТ) |  |
| 3 | Режим определения базисных токов при АРКТ (Sном = Sпол, Sном =(1+d)*Sпол") |  |
| 4 | Количество ступеней РПН (1…43 с шагом 1) |  |
| 5 | Нижняя граница ДПТ при исправности РПН, мА (-30,00…30,00 с шагом 0,01) |  |
| 6 | Верхняя граница ДПТ при исправности РПН, мА (-30,00…30,00 с шагом 0,01) |  |
| 7 | Прием положения РПН 'BCD-код вх.1' (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 8 | Прием положения РПН 'BCD-код вх.2' (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 9 | Прием положения РПН 'BCD-код вх.3' (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 10 | Прием положения РПН 'BCD-код вх.4' (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 11 | Прием положения РПН 'BCD-код вх.5' (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 12 | Прием положения РПН 'BCD-код вх.6' (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 13 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №1, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 14 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №2, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 15 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №3, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 16 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №4, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 17 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №5, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 18 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №6, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 19 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №7, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 20 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №8, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 21 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №9, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 22 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №10, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 23 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №11, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 24 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №12, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 25 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №13, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 26 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №14, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 27 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №15, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 28 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №16, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 29 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №17, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 30 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №18, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 31 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №19, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 32 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №20, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 33 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №21, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 34 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №22, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 35 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №23, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 36 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №24, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 37 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №25, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 38 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №26, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 39 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №27, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 40 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №28, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 41 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №29, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 42 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №30, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 43 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №31, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 44 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №32, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 45 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №33, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 46 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №34, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 47 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №35, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 48 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №36, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 49 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №37, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 50 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №38, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 51 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №39, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 52 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №40, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 53 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №41, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 54 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №42, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 55 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №43, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |

    - Базисные токи ДТЗ (параметры доступны только для чтения)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Базисный ток ДТЗ стороны №1(втор. величина), А |  |
| 2 | Базисный ток ДТЗ стороны №2(втор. величина), А |  |
| 3 | Базисный ток ДТЗ стороны №3(втор. величина), А |  |
| 4 | Базисный ток ДТЗ стороны №4(втор. величина), А |  |
| 5 | Базисный ток ДТЗ стороны №5(втор. величина), А |  |
| 6 | Базисный ток ДТЗ стороны №6(втор. величина), А |  |

    - Уставки ПО, ИО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания (Iд0) ДТЗ, о.е. (0,10 – 2,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | Ток начала торможения (Iт0) ДТЗ, о.е. (0,00 – 1,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | Ток торможения блокировки (Iт.бл) ДТЗ, о.е. (0,70 – 3,00 с шагом 0,01) |  |
| 4 | Коэффициент торможения (Кт) ДТЗ (0,20 – 1,20 с шагом 0,01) |  |
| 5 | Ток срабатывания (Iд0) ДТЗ при АРКТ, о.е. (0,10 – 2,00 с шагом 0,01) |  |
| 6 | Ток начала торможения (Iт0) ДТЗ при АРКТ, о.е. (0,00 – 1,00 с шагом 0,01) |  |
| 7 | Ток торможения блокировки (Iт.бл) ДТЗ при АРКТ, о.е. (0,70 – 3,00 с шагом 0,01) |  |
| 8 | Коэффициент торможения (Кт) ДТЗ при АРКТ, о.е. (0,20 – 1,20 с шагом 0,01) |  |
| 9 | Уровень бл. по 2 гармонике, о.е. (0,05 – 0,40 с шагом 0,01) |  |
| 10 | Уровень бл. по 5 гармонике, о.е. (0,05 – 0,40 с шагом 0,01) |  |
| 11 | ПО Iд>> дифф. токовой отсечки (ДТО), о.е. (2,00 – 20,00 с шагом 0,01) |  |
| 12 | ПО Iд> ДТЗ для контроля обрыва цепей тока (КОЦТ), о.е. (0,04 – 2,00 с шагом 0,01) |  |

    - Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT2 Задержка на срабатывание диф. отсечки, с (0,00 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | DT3 Время срабатывания контроля обрыва цепей тока ДТЗ, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | DT99 Задержка ввода очувствления ДТЗ при АРКТ, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |

    - Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB9 Действие ДТЗ (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 2 | XB10 Дифференциальная отсечка (предусмотрена, не предусмотрена) |  |
| 3 | XB11 Действие диф.отсечки с выдержкой времени (оперативный ввод по входу, введено постоянно) |  |
| 4 | XB12 Действие блокировки ДТЗ при обрыве цепей тока (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 5 | XB13 Подхват блокировки ДТЗ при обрыве цепей тока (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 6 | Блокировка ДТЗ по 5 гармонике (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 7 | Тип отстройки от БТН (пофазная, перекрестная) |  |
| 8 | Компенсация токов нулевой последовательности в ДТЗ (не предусмотрена, предусмотрена) |  |

    - Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Возврат блокировки при обрыве цепей тока' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 10 Возврат блокировки при обрыве ЦТ |
| 2 | Оперативный ввод выдержки времени для диф. отсечки по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 3 | Прием сигнала 'Вывод ДТЗ (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 1 Вывод ДТЗ |
| 4 | Прием сигнала 'Вывод блок. ДТЗ при обрыве ЦТ(от SA)'по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 5 | Прием сигнала 'Блокировка очувствления ДТЗ при АРКТ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |

  - ДЗОш

    - Базисные токи ДЗОш

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Базисный ток ДЗОш №1 (перв. величина), А (10,00 – 100000,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | Базисный ток ДЗОш №2 (перв. величина), А (10,00 – 100000,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | Базисный ток ДЗОш №3 (перв. величина), А (10,00 – 100000,00 с шагом 0,01) |  |
| 4 | Базисный ток ДЗОш стороны №1 (втор. величина), А (параметр доступен только на чтение) |  |
| 5 | Базисный ток ДЗОш стороны №2 (втор. величина), А (параметр доступен только на чтение) |  |
| 6 | Базисный ток ДЗОш стороны №3 (втор. величина), А (параметр доступен только на чтение) |  |
| 7 | Базисный ток ДЗОш стороны №4 (втор. величина), А (параметр доступен только на чтение) |  |
| 8 | Базисный ток ДЗОш стороны №5 (втор. величина), А (параметр доступен только на чтение) |  |
| 9 | Базисный ток ДЗОш стороны №6 (втор. величина), А (параметр доступен только на чтение) |  |

    - Уставки ПО, ИО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания (Iд0) ДЗОш №1, о.е. (0,20 – 2,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | Ток начала торможения (Iт0) ДЗОш №1, о.е. (0,40 – 2,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | Коэффициент торможения (Кт) ДЗОш №1 (0,20 – 1,20 с шагом 0,01) |  |
| 4 | ПО Iд> ДЗОш №1 для контроля обрыва цепей тока (КОЦТ), о.е. (0,02 – 2,00 с шагом 0,01) |  |
| 5 | Ток срабатывания (Iд0) ДЗОш №2, о.е. (0,20 – 2,00 с шагом 0,01) |  |
| 6 | Ток начала торможения (Iт0) ДЗОш №2, о.е. (0,40 – 2,00 с шагом 0,01) |  |
| 7 | Коэффициент торможения (Кт) ДЗОш №2 (0,20 – 1,20 с шагом 0,01) |  |
| 8 | ПО Iд> ДЗОш №2 для контроля обрыва цепей тока (КОЦТ), о.е. (0,02 – 2,00 с шагом 0,01) |  |
| 9 | Ток срабатывания (Iд0) ДЗОш №3, о.е. (0,20 – 2,00 с шагом 0,01) |  |
| 10 | Ток начала торможения (Iт0) ДЗОш №3, о.е. (0,40 – 2,00 с шагом 0,01) |  |
| 11 | Коэффициент торможения (Кт) ДЗОш №3 (0,20 – 1,20 с шагом 0,01) |  |
| 12 | ПО Iд> ДЗОш №3 для контроля обрыва цепей тока (КОЦТ), о.е. (0,02 – 2,00 с шагом 0,01) |  |

    - Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT4 Задержка на срабатывание ДЗОш №1, с (0,00 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | DT5 Время срабатывания контроля обрыва цепей тока ДЗОш №1, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | DT6 Задержка на срабатывание ДЗОш №2, с (0,00 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 4 | DT7 Время срабатывания контроля обрыва цепей тока ДЗОш №2, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 5 | DT8 Задержка на срабатывание ДЗОш №3, с (0,00 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 6 | DT9 Время срабатывания контроля обрыва цепей тока ДЗОш №3, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |

    - Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB14 Действие ДЗОш №1 (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 2 | XB15 Действие ДЗОш №2 (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 3 | XB16 Действие ДЗОш №3 (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 4 | XB17 Действие блокировки ДЗОш №1 при обрыве цепей тока (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 5 | XB18 Действие блокировки ДЗОш №2 при обрыве цепей тока (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 6 | XB19 Действие блокировки ДЗОш №3 при обрыве цепей тока (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 7 | XB20 Подхват блокировки ДЗОш №1 при обрыве цепей тока (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 8 | XB21 Подхват блокировки ДЗОш №2 при обрыве цепей тока (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 9 | XB22 Подхват блокировки ДЗОш №3 при обрыве цепей тока (не предусмотрен, предусмотрен) |  |

    - Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Вывод ДЗОш №1 (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 2 Вывод ДЗОш №1 |
| 2 | Прием сигнала 'Вывод ДЗОш №2 (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 3 Вывод ДЗОш №2 |
| 3 | Прием сигнала 'Вывод ДЗОш №3 (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 4 Вывод ДЗОш №3 |
| 4 | Прием сигнала 'Вывод ДЗОш-общ. (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 5 | Прием сигнала 'Вывод блок. ДЗОш №1 при ОЦТ(от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 6 | Прием сигнала 'Вывод блок. ДЗОш №2 при ОЦТ(от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 7 | Прием сигнала 'Вывод блок. ДЗОш №3 при ОЦТ(от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 8 | Прием сигнала 'Вывод блок. ДЗОш-общ. при ОЦТ(от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 5 Вывод блок.ДЗОш-общ. при обрыве |

  - ДТЗ НП

    - Базисные токи ДТЗ НП

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Базисный ток ДТЗ НП №1 (перв.величина), А (10,00 – 100000,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | Базисный ток ДТЗ НП №2 (перв.величина), А (10,00 – 100000,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | Базисный ток ДТЗ НП №3 (перв.величина), А (10,00 – 100000,00 с шагом 0,01) |  |
| 4 | Базисный ток ДТЗ НП №1.1 (втор.величина), А (параметр доступен только на чтение) |  |
| 5 | Базисный ток ДТЗ НП №1.2 (втор.величина), А (параметр доступен только на чтение) |  |
| 6 | Базисный ток ДТЗ НП №2.1 (втор.величина), А (параметр доступен только на чтение) |  |
| 7 | Базисный ток ДТЗ НП №2.2 (втор.величина), А (параметр доступен только на чтение) |  |
| 8 | Базисный ток ДТЗ НП №3.1 (втор.величина), А (параметр доступен только на чтение) |  |
| 9 | Базисный ток ДТЗ НП №3.2 (втор.величина), А (параметр доступен только на чтение) |  |

    - Уставки ПО, ИО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания (Iд0) ДТЗ НП №1, о.е. (0,20 – 1,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | Ток начала торможения (Iт0) ДТЗ НП №1, о.е. (0,40 – 1,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | Коэффициент торможения (Кт) ДТЗ НП №1 (0,20 – 1,20 с шагом 0,01) |  |
| 4 | Ток срабатывания (Iд0) ДТЗ НП №2, о.е. (0,20 – 1,00 с шагом 0,01) |  |
| 5 | Ток начала торможения (Iт0) ДТЗ НП №2, о.е. (0,40 – 1,00 с шагом 0,01) |  |
| 6 | Коэффициент торможения (Кт) ДТЗ НП №2 (0,20 – 1,20 с шагом 0,01) |  |
| 7 | Ток срабатывания (Iд0) ДТЗ НП №3, о.е. (0,20 – 1,00 с шагом 0,01) |  |
| 8 | Ток начала торможения (Iт0) ДТЗ НП №3, о.е. (0,40 – 1,00 с шагом 0,01) |  |
| 9 | Коэффициент торможения (Кт) ДТЗ НП №3 (0,20 – 1,20 с шагом 0,01) |  |

    - Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT10 Задержка на срабатывание ДТЗ НП №1, с (0,00 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | DT11 Задержка на срабатывание ДТЗ НП №2, с (0,00 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | DT12 Задержка на срабатывание ДТЗ НП №3, с (0,00 – 27,00 с шагом 0,01) |  |

    - Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB23 Действие ДТЗ НП №1 (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 2 | XB24 Действие ДТЗ НП №2 (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 3 | XB25 Действие ДТЗ НП №3 (не предусмотрено, предусмотрено) |  |

    - Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Вывод ДТЗ НП №1 (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 2 | Прием сигнала 'Вывод ДТЗ НП №2 (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 3 | Прием сигнала 'Вывод ДТЗ НП №3 (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |

  - УРОВ Q1(Q1.1) ВН

    - Уставки ПО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПО I> УРОВ Q1(Q1.1) ВН, А (0,04 – 2,00 с шагом 0,01) |  |

    - Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT13 Время срабатывания УРОВ Q1(Q1.1) ВН 'на себя', с (0,01 – 0,60 с шагом 0,01) |  |
| 2 | DT14 Время срабатывания УРОВ Q1(Q1.1) ВН, с (0,10 – 0,60 с шагом 0,01) |  |

    - Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB26 Действие УРОВ Q1(Q1.1) ВН (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 2 | XB27 Действие УРОВ Q1(Q1.1) ВН 'на себя' (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 3 | XB28 Подтверждение пуска УРОВ от сигнала 'KQC Q1(Q1.1) ВН инв.' (предусмотрено, не предусмотрено) |  |

    - Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Вывод УРОВ Q1(Q1.1) ВН (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 2 | Прием сигнала 'Пуск УРОВ Q1(Q1.1) ВН от защит' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 3 | Прием сигнала 'KQC Q1(Q1.1) ВН инверсный' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 4 | Прием сигнала 'KQC Q1.2 ВН инверсный' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |

  - УРОВ Q2(Q2.1) СН

    - Уставки ПО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПО I> УРОВ Q2(Q2.1) СН, А (0,04 – 2,00 с шагом 0,01) |  |

    - Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT15 Время срабатывания УРОВ Q2(Q2.1) СН 'на себя', с (0,01 – 0,60 с шагом 0,01) |  |
| 2 | DT16 Время срабатывания УРОВ Q2(Q2.1) СН, с (0,10 – 0,60 с шагом 0,01) |  |

    - Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB29 Действие УРОВ Q2(Q2.1) СН (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 2 | XB30 Действие УРОВ Q2(Q2.1) СН 'на себя' (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 3 | XB31 Подтверждение пуска УРОВ от сигнала 'KQC Q2(Q2.1) СН инв.' (предусмотрено, не предусмотрено) |  |

    - Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Вывод УРОВ Q2(Q2.1) СН (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 2 | Прием сигнала 'Пуск УРОВ Q2(Q2.1) СН от защит' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |

  - ТЗНП ВН

    - Уставки ПО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПО 3I0> ввода ВН ТЗНП , А (0,05 – 100,00 с шагом 0,01) |  |

    - Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT17 Время срабатывания ТЗНП ВН в защиту Т2(Т1), с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | DT18 Время срабатывания ТЗНП ВН на отключение СВ/ШСВ, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | DT19 Время срабатывания ТЗНП ВН на отключение ВН, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 4 | DT20 Время срабатывания ТЗНП ВН на отключение Т/АТ, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |

    - Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB32 Действие ТЗНП ВН (предусмотрено, не предусмотрено) |  |

    - Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение ВН с АПВ от схемы ТЗНП ВН Т2/Т1 по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 18 Откл.ВН-ТЗНП ВН Т2/Т1 |
| 2 | Прием сигнала 'Вывод ТЗНП ВН (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 13 'Вывод ТЗНП ВН (от SA) |
| 3 | Прием сигнала 'Вывод действия ТЗНП ВН на откл. Т2/Т1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |

  - ТЗНП СН

    - Уставки ПО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПО 3I0> ввода CН ТЗНП, А (0,05 – 100,00 с шагом 0,01) |  |

    - Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT21 Время срабатывания ТЗНП СН в защиту Т2/Т1, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | DT22 Время срабатывания ТЗНП СН на отключение СВ/ШСВ, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | DT23 Время срабатывания ТЗНП СН на отключение СН, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 4 | DT24 Время срабатывания ТЗНП СН на отключение Т/АТ, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |

    - Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB33 Действие ТЗНП СН (предусмотрено, не предусмотрено) |  |

    - Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение СН с АПВ от схемы ТЗНП СН Т2/Т1 по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 2 | Прием сигнала 'Вывод ТЗНП СН (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 3 | Прием сигнала 'Вывод действия ТЗНП СН на откл. Т2/Т1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |

  - ТЗНП НН1

    - Уставки ПО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПО 3I0> ввода НН1 ТЗНП, А (0,05 – 100,00 с шагом 0,01) |  |

    - Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT25 Время срабатывания ТЗНП НН1 в защиту Т2/Т1, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | DT26 Время срабатывания ТЗНП НН1 на отключение СВ/ШСВ, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | DT27 Время срабатывания ТЗНП НН1 на отключение НН1, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 4 | DT28 Время срабатывания ТЗНП НН1 на отключение Т/АТ, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |

    - Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB34 Действие ТЗНП НН1 (предусмотрено, не предусмотрено) |  |

    - Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение НН1 с АПВ от схемы ТЗНП НН1 Т2/Т1 по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 2 | Прием сигнала 'Вывод ТЗНП НН1 (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 3 | Прием сигнала 'Вывод действия ТЗНП НН1 на откл. Т2/Т1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |

  - ТЗНП НН2

    - Уставки ПО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПО 3I0> ввода НН2 ТЗНП, А (0,05 – 100,00 с шагом 0,01) |  |

    - Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT29 Время срабатывания ТЗНП НН2 в защиту Т2/Т1, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | DT30 Время срабатывания ТЗНП НН2 на отключение СВ/ШСВ, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | DT31 Время срабатывания ТЗНП НН2 на отключение НН2, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 4 | DT32 Время срабатывания ТЗНП НН2 на отключение Т/АТ, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |

    - Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB35 Действие ТЗНП НН2 (предусмотрено, не предусмотрено) |  |

    - Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение НН2 с АПВ от схемы ТЗНП НН2 Т2/Т1 по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 2 | Прием сигнала 'Вывод ТЗНП НН2 (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 3 | Прием сигнала 'Вывод действия ТЗНП НН2 на откл. Т2/Т1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |

  - МТЗ с торможением

    - Уставки ПО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПО I> начала срабатывания МТЗ с торможением, А (0,100 – 100,000 с шагом 0,001) |  |
| 2 | Коэффициент торможения (Кт) (0,20 – 10,00 с шагом 0,01) |  |

    - Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT33 Время срабатывания МТЗ с торможением, с (0,00 – 27,00 с шагом 0,01) |  |

    - Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB36 Действие МТЗ с торможением (предусмотрено, не предусмотрено) |  |

    - Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочая величина МТЗ с торм. по току (нет, ДТ №1, ДТ №2, ДТ №3, ДТ №4, ДТ №5, ДТ №6, ввода ВН, ввода СН, ввода НН1, ввода НН2, общ.обмотки) | ДТ №2 |
| 2 | Тормозная величина МТЗ с торм. по току (нет, ДТ №1, ДТ №2, ДТ №3, ДТ №4, ДТ №5, ДТ №6, ввода ВН, ввода СН, ввода НН1, ввода НН2, общ.обмотки) | ДТ№1 |
| 3 | Прием сигнала 'Вывод МТЗ с торм. (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |

  - МТЗ ВН

    - Уставки ПО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПО I> ввода ВН МТЗ, А (0,10 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | ПО I> ввода ВН ТО, А (0,10 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | ПО I2> ввода ВН МТЗ, А (0,10 – 100,00 с шагом 0,01) |  |

    - Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT34 Время срабатывания МТЗ ВН на отключение СВ, с (0,05 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | DT35 Время срабатывания МТЗ ВН 1 ступень (СВ СН и НН откл.) (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | DT36 Время срабатывания МТЗ ВН 2 ступень (СВ СН или НН вкл.) (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 4 | DT37 Время срабатывания ТО ВН (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |

    - Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB37 Действие МТЗ ВН (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 2 | XB38 Пуск МТЗ ВН по напряжению (предусмотрен, не предусмотрен) |  |
| 3 | XB39 Пуск МТЗ ВН при выводе пуска МТЗ СН по напряжению (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 4 | XB40 Пуск МТЗ ВН при выводе пуска МТЗ НН1 по напряжению (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 5 | XB41 Пуск МТЗ ВН при выводе пуска МТЗ НН2 по напряжению (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 6 | XB42 Блокировка МТЗ ВН при БТН (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 7 | XB43 Действие РТОП в МТЗ ВН (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 8 | XB44 Действие МТЗ ВН на отключение СВ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 9 | XB45 Ускорение МТЗ ВН при отключенных СВ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 10 | XB46 Действие сигнала KQT СВ СН для ускорения МТЗ ВН (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 11 | XB47 Действие сигнала KQT СВ НН1 для ускорения МТЗ ВН (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 12 | XB48 Действие сигнала KQT СВ НН2 для ускорения МТЗ ВН (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 13 | XB49 Действие ТО ВН (не предусмотрено, предусмотрено) |  |

    - Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Вывод МТЗ ВH (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 2 | Прием сигнала 'Пуск МТЗ ВН по напряжению' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |

  - МТЗ СН

    - Уставки ПО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПО I> ввода СН МТЗ 1 ступени, А (0,10 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | ПО I> ввода СН МТЗ 2 ступени, А (0,10 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | ПО I2> ввода СН МТЗ, А (0,10 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 4 | ПО U< ввода СН для разрешения пуска МТЗ, В (10,0 – 100,0 с шагом 0,1) |  |
| 5 | ПО U2> ввода СН для разрешения пуска МТЗ, В (6,0 – 24,0 с шагом 0,1) |  |
| 6 | Угол макс. чувствительности РНМПП СН, ° (30,0 – 90,0 с шагом 1) |  |

    - Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT38 Время срабатывания МТЗ СН на отключение СВ, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | DT39 Время срабатывания МТЗ СН 1 ступень (СВ откл.), с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | DT40 Время срабатывания МТЗ СН 2 ступень (СВ вкл.), с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 4 | DT41 Время срабатывания МТЗ СН на отключение Т/АТ, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 5 | DT42 Время срабатывания МТЗ СН с ускорением при включении СН, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 6 | DT43 Время ввода ускорения МТЗ СН, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 7 | DT44 Время срабатывания ТО СН, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |

    - Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB50 Количество выключателей ввода СН (один, два) |  |
| 2 | XB51 Действие МТЗ СН (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 3 | XB52 Действие МТЗ СН Q2.1 (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 4 | XB53 Действие МТЗ СН Q2.2 (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 5 | XB54 Пуск МТЗ СН по напряжению (предусмотрен, не предусмотрен) |  |
| 6 | XB55 Пуск МТЗ СН при выводе пуска МТЗ СН Q2.1 по U (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 7 | XB56 Пуск МТЗ СН при выводе пуска МТЗ СН Q2.2 по U (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 8 | XB57 Действие РТОП СН в МТЗ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 9 | XB58 Действие РНМПП СН в МТЗ (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 10 | Направление РНМПП СН (к шинам, в Т/АТ) |  |
| 11 | XB59 Действие сигнала KQT Q2(Q2.1) СН в МТЗ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 12 | XB60 Действие сигнала KQT Q2.2 СН в МТЗ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 13 | XB61 Действие МТЗ СН на отключение СВ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 14 | XB62 Ускорение МТЗ СН при отключенных СВ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 15 | XB63 Контроль KQT СВ/ШСВ при ускорении МТЗ СН (предусмотрен, не предусмотрен) |  |
| 16 | XB64 Действие сигнала KQT СВ1 СН для ускорения МТЗ СН (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 17 | XB65 Действие сигнала KQT СВ2 СН для ускорения МТЗ СН (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 18 | XB66 Действие сигнала KQT ШСВ СН для ускорения МТЗ СН (предусмотрено, не предусмотрено) |  |

    - Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Вывод МТЗ CH (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 2 | Прием сигнала 'Вывод МТЗ CH Q2.1 (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 3 | Прием сигнала 'Вывод МТЗ CH Q2.2 (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 4 | Прием сигнала 'Вывод пуска МТЗ CH по U (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 5 | Прием сигнала 'Вывод пуска МТЗ CH Q2.1 по U (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 6 | Прием сигнала 'Вывод пуска МТЗ CH Q2.2 по U (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 7 | Прием сигнала 'Пуск МТЗ СН по напряжению' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 340 Пуск МТЗ СН по напряжению |
| 8 | Прием сигнала 'Пуск МТЗ СН Q2.1 по напряжению' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 9 | Прием сигнала 'Пуск МТЗ СН Q2.2 по напряжению' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 10 | Прием сигнала 'KQC Q2(Q2.1) СН инверсный' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 11 | Прием сигнала 'KQC Q2.2 СН инверсный' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 12 | Прием сигнала 'KQT Q2(Q2.1) СН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 13 | Прием сигнала 'KQT Q2.2 СН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 14 | Прием сигнала 'KQT СВ1 СН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 15 | Прием сигнала 'KQT СВ2 СН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 16 | Прием сигнала 'KQT ШСВ СН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |

  - МТЗ НН1

    - Уставки ПО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПО I> ввода НН1 МТЗ 1 ступени, А (0,10 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | ПО I> ввода НН1 МТЗ 2 ступени, А (0,10 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | ПО I2> ввода НН1 МТЗ, А (0,10 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 4 | ПО U< ввода НН1 для разрешения пуска МТЗ, В (10,0 – 100,0 с шагом 0,1) |  |
| 5 | ПО U2> ввода НН1 для разрешения пуска МТЗ, В (6,0 – 24,0 с шагом 0,1) |  |
| 6 | Угол макс. чувствительности РНМПП НН1, ° (30,0 – 90,0 с шагом 1) |  |

    - Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT45 Время срабатывания МТЗ НН1 на отключение СВ, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | DT46 Время срабатывания МТЗ НН1 1 ступень (СВ откл.), с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | DT47 Время срабатывания МТЗ НН1 2 ступень (СВ вкл.), с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 4 | DT48 Время срабатывания МТЗ НН1 на отключение Т/АТ, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 5 | DT49 Время срабатывания МТЗ НН1 с ускорением при включении Q, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 6 | DT50 Время ввода ускорения МТЗ НН1, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 7 | DT51 Время срабатывания ТО НН1 (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |

    - Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB67 Количество выключателей ввода НН1 (один, два) |  |
| 2 | XB68 Действие МТЗ НН1 (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 3 | XB69 Действие МТЗ НН1 Q3.1 (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 4 | XB70 Действие МТЗ НН1 Q3.2 (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 5 | XB71 Пуск МТЗ НН1 по напряжению (предусмотрен, не предусмотрен) |  |
| 6 | XB72 Пуск МТЗ НН1 при выводе пуска МТЗ НН1 Q3.1 по U (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 7 | XB73 Пуск МТЗ НН1 при выводе пуска МТЗ НН1 Q3.2 по U (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 8 | XB74 Действие РТОП НН1 в МТЗ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 9 | XB75 Действие РНМПП НН1 в МТЗ (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 10 | Направление РНМПП НН1 (к шинам, в Т/АТ) |  |
| 11 | XB76 Действие сигнала KQT Q3(Q3.1) НН1 в МТЗ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 12 | XB77 Действие сигнала KQT Q3.2 НН1 в МТЗ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 13 | XB78 Действие МТЗ НН1 на отключение СВ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 14 | XB79 Ускорение МТЗ НН1 при отключенных СВ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 15 | XB80 Контроль KQT СВ/ШСВ при ускорении МТЗ НН1 (предусмотрен, не предусмотрен) |  |
| 16 | XB81 Действие сигнала KQT СВ1 НН1 для ускорения МТЗ (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 17 | XB82 Действие сигнала KQT СВ2 НН1 для ускорения МТЗ (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 18 | XB83 Действие сигнала KQT ШСВ НН1 для ускорения МТЗ (предусмотрено, не предусмотрено) |  |

    - Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Вывод МТЗ НH1 (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 14 Вывод МТЗ НH1 |
| 2 | Прием сигнала 'Вывод МТЗ НН1 Q3.1 (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 3 | Прием сигнала 'Вывод МТЗ НН1 Q3.2 (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 4 | Прием сигнала 'Вывод пуска МТЗ НН1 по U (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 15 Вывод пуска МТЗ НН1 по U |
| 5 | Прием сигнала 'Вывод пуска МТЗ НН1 Q3.1 по U (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 6 | Прием сигнала 'Вывод пуска МТЗ НН1 Q3.2 по U (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 7 | Прием сигнала 'Пуск МТЗ НН1 по напряжению' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 350 Пуск МТЗ НН1 по напряжению |
| 8 | Прием сигнала 'Пуск МТЗ НН1 Q3.1 по напряжению' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 9 | Прием сигнала 'Пуск МТЗ НН1 Q3.2 по напряжению' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 10 | Прием сигнала 'KQC Q3(Q3.1) НН1 инверсный' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 22 KQC Q3(Q3.1) НН1 инверсный |
| 11 | Прием сигнала 'KQC Q3.2 НН1 инверсный' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 12 | Прием сигнала 'KQT Q3(Q3.1) НН1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 13 | Прием сигнала 'KQT Q3.2 НН1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 14 | Прием сигнала 'KQT СВ1 НН1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 24 KQT СВ1 НН1 |
| 15 | Прием сигнала 'KQT СВ2 НН1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 16 | Прием сигнала 'KQT ШСВ НН1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |

  - МТЗ НН2

    - Уставки ПО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПО I> ввода НН2 МТЗ 1 ступени, А (0,10 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | ПО I> ввода НН2 МТЗ 2 ступени, А (0,10 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | ПО I2> ввода НН2 МТЗ, А (0,10 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 4 | ПО U< ввода НН2 для разрешения пуска МТЗ, В (10,0 – 100,0 с шагом 0,1) |  |
| 5 | ПО U2> ввода НН2 для разрешения пуска МТЗ, В (6,0 – 24,0 с шагом 0,1) |  |
| 6 | Угол макс. чувствительности РНМПП НН2, ° (30,0 – 90,0 с шагом 1) |  |

    - Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT52 Время срабатывания МТЗ НН2 на отключение СВ, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | DT53 Время срабатывания МТЗ НН2 1 ступень (СВ откл.), с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | DT54 Время срабатывания МТЗ НН2 2 ступень (СВ вкл.), с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 4 | DT55 Время срабатывания МТЗ НН2 на отключение Т/АТ, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 5 | DT56 Время срабатывания МТЗ НН2 с ускорением при включении НН2, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 6 | DT57 Время ввода ускорения МТЗ НН2, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 7 | DT58 Время срабатывания ТО НН2 (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |

    - Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB84 Количество выключателей ввода НН2 (один, два) |  |
| 2 | XB85 Действие МТЗ НН2 (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 3 | XB86 Действие МТЗ НН2 Q4.1 (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 4 | XB87 Действие МТЗ НН2 Q4.2 (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 5 | XB88 Пуск МТЗ НН2 по напряжению (предусмотрен, не предусмотрен) |  |
| 6 | XB89 Пуск МТЗ НН2 при выводе пуска МТЗ НН2 Q4.1 по U (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 7 | XB90 Пуск МТЗ НН2 при выводе пуска МТЗ НН2 Q4.2 по U (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 8 | XB91 Действие РТОП НН2 в МТЗ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 9 | XB92 Действие РНМПП НН2 в МТЗ (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 10 | Направление РНМПП НН2 (к шинам, в Т/АТ) |  |
| 11 | XB93 Действие сигнала KQT Q4(Q4.1) НН2 в МТЗ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 12 | XB94 Действие сигнала KQT Q4.2 НН2 в МТЗ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 13 | XB95 Действие МТЗ НН2 на отключение СВ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 14 | XB96 Ускорение МТЗ НН2 при отключенных СВ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 15 | XB97 Контроль KQT СВ/ШСВ при ускорении МТЗ НН2 (предусмотрен, не предусмотрен) |  |
| 16 | XB98 Действие сигнала KQT СВ1 НН2 для ускорения МТЗ НН2 (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 17 | XB99 Действие сигнала KQT СВ2 НН2 для ускорения МТЗ НН2 (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 18 | XB100 Действие сигнала KQT ШСВ НН2 для ускорения МТЗ НН2 (предусмотрено, не предусмотрено) |  |

    - Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Вывод МТЗ НH2 (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 16 Вывод МТЗ НH2 (от SA) |
| 2 | Прием сигнала 'Вывод МТЗ НH2 Q4.1 (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 3 | Прием сигнала 'Вывод МТЗ НH2 Q4.2 (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 4 | Прием сигнала 'Вывод пуска МТЗ НН2 по U (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 17 Вывод пуска МТЗ НН2 по U (от SA) |
| 5 | Прием сигнала 'Вывод пуска МТЗ НH2 Q4.1 по U (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 6 | Прием сигнала 'Вывод пуска МТЗ НH2 Q4.2 по U (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 7 | Прием сигнала 'Пуск МТЗ НН2 по напряжению' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 360 Пуск МТЗ НН2 по напряжению |
| 8 | Прием сигнала 'Пуск МТЗ НН2 Q4.1 по напряжению' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 9 | Прием сигнала 'Пуск МТЗ НН2 Q4.2 по напряжению' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 10 | Прием сигнала 'KQC Q4(Q4.1) НН2 инверсный' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 25 KQC Q4(Q4.1) НН2 инверсный |
| 11 | Прием сигнала 'KQC Q4.2 НН2 инверсный' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 12 | Прием сигнала 'KQT Q4(Q4.1) НН2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 13 | Прием сигнала 'KQT Q4.2 НН2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 14 | Прием сигнала 'KQT СВ1 НН2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 26 KQT СВ1 НН2 |
| 15 | Прием сигнала 'KQT СВ2 НН2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 16 | Прием сигнала 'KQT ШСВ НН2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |

  - ЛЗ СН

    - Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT59 Время срабатывания ЛЗ СН, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | DT60 Время сигнализации неисправности ЛЗ СН, с (0,50 – 27,00 с шагом 0,01) |  |

    - Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB101 Действие ЛЗ СН (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 2 | XB102 Действие ЛЗ СН на отключение (СН с АПВ, СН без АПВ, Т/АТ) |  |
| 3 | XB103 Тип контакта 'Пуск ЛЗ Q2(Q2.1) СН' (НЗК, НОК) |  |
| 4 | XB104 Тип контакта 'Пуск ЛЗ Q2.2 СН' (НЗК, НОК) |  |

    - Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Пуск ЛЗ Q2(Q2.1) СН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 2 | Прием сигнала 'Пуск ЛЗ Q2.2 СН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 3 | Прием сигнала 'Питание ЛЗ СН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |

  - ЛЗ НН1

    - Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT61 Время срабатывания ЛЗ НН1, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | DT62 Время сигнализации неисправности ЛЗ НН1, с (0,50 – 27,00 с шагом 0,01) |  |

    - Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB105 Действие ЛЗ НН1 (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 2 | XB106 Действие ЛЗ НН1 на отключение (НН1 с АПВ, НН1 без АПВ, Т/АТ) |  |
| 3 | XB107 Тип контакта 'Пуск ЛЗ Q3(Q3.1) НН1' (НЗК, НОК) |  |
| 4 | XB108 Тип контакта 'Пуск ЛЗ Q3.2 НН1' (НЗК, НОК) |  |

    - Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Пуск ЛЗ Q3(Q3.1) НН1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 2 | Прием сигнала 'Пуск ЛЗ Q3.2 НН1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 3 | Прием сигнала 'Питание ЛЗ НН1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |

  - ЛЗ НН2

    - Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT63 Время срабатывания ЛЗ НН2, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | DT64 Время сигнализации неисправности ЛЗ НН2, с (0,50 – 27,00 с шагом 0,01) |  |

    - Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB109 Действие ЛЗ НН2 (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 2 | XB110 Действие ЛЗ НН2 на отключение (НН2 с АПВ, НН2 без АПВ, Т/АТ) |  |
| 3 | XB111 Тип контакта 'Пуск ЛЗ Q4(Q4.1) НН2' (НЗК, НОК) |  |
| 4 | XB112 Тип контакта 'Пуск ЛЗ Q4.2 НН2' (НЗК, НОК) |  |

    - Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Пуск ЛЗ Q4(Q4.1) НН2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 2 | Прием сигнала 'Пуск ЛЗ Q4.2 НН2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 3 | Прием сигнала 'Питание ЛЗ НН2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |

  - ЗДЗ СН

    - Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT65 Время срабатывания неисправности цепи ЗДЗ СН, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |

    - Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB113 Выбор пуска ЗДЗ СН (от МТЗ ВН, от МТЗ СН (внт), от МТЗ (внш)) |  |
| 2 | XB114 Действие ЗДЗ CН (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 3 | XB115 Блокировка отключения Q2(Q2.1) СН от ЗДЗ (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 4 | XB116 Блокировка отключения Q2.2 СН от ЗДЗ (не предусмотрена, предусмотрена) |  |

    - Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'SQH СН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 2 | Прием сигнала 'KTD СН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 3 | Прием сигнала 'Пуск ЗДЗ СН от внеш. МТЗ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |

  - ЗДЗ НН1

    - Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT66 Время срабатывания неисправности цепи ЗДЗ НН1, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |

    - Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB117 Выбор пуска ЗДЗ НН1 (от МТЗ ВН, от МТЗ НН1 (внт), от МТЗ (внш)) |  |
| 2 | XB118 Действие ЗДЗ НН1 (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 3 | XB119 Блокировка отключения Q3(Q3.1) НН1 от ЗДЗ (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 4 | XB120 Блокировка отключения Q3.2 НН1 от ЗДЗ (не предусмотрена, предусмотрена) |  |

    - Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'SQH НН1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 39 SQH НН1 |
| 2 | Прием сигнала 'KTD НН1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 40 KTD НН1 |
| 3 | Прием сигнала 'Пуск ЗДЗ НН1 от внеш. МТЗ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |

  - ЗДЗ НН2

    - Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT67 Время подхвата срабатывания ЗДЗ НН2 на блокировку откл.Q4, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |

    - Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB121 Выбор пуска ЗДЗ НН2 (от МТЗ ВН, от МТЗ НН2 (внт), от МТЗ (внш)) |  |
| 2 | XB122 Действие ЗДЗ НН2 (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 3 | XB123 Блокировка отключения Q4(Q4.1) НН2 от ЗДЗ (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 4 | XB124 Блокировка отключения Q4.2 НН2 от ЗДЗ (не предусмотрена, предусмотрена) |  |

    - Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'SQH НН2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 41 SQH НН2 (вход) |
| 2 | Прием сигнала 'KTD НН2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 42 KTD НН2 (вход) |
| 3 | Прием сигнала 'Пуск ЗДЗ НН2 от внеш. МТЗ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |

  - Защита от перегрузки (ЗП)

    - Уставки ПО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПО I> ввода ВН для ЗП, А (0,05 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | ПО I> ввода СН/общей обмотки для ЗП, А (0,05 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | ПО I> ввода НН1 для ЗП, А (0,05 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 4 | ПО I> ввода НН2 для ЗП, А (0,05 – 100,00 с шагом 0,01) |  |

    - Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT68 Задержка на срабатывание ЗП, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |

    - Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB125 Защита от перегрузки ввода ВН (не нпредусмотрена, предусмотрена) |  |
| 2 | XB126 Защита от перегрузки ввода СН/общей обмотки (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 3 | XB127 Защита от перегрузки ввода НН1 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 4 | XB128 Защита от перегрузки ввода НН2 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |

  - Автоматика охлаждения (АО)

    - Уставки ПО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПО I> ввода ВН для АО 1-ая ступень, А (0,05 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | ПО I> ввода ВН для АО 2-ая ступень, А (0,05 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | ПО I> ввода ВН для АО 3-ая ступень, А (0,05 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 4 | ПО I> ввода СН/общей обмотки для АО 1-ая ступень, А (0,05 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 5 | ПО I> ввода СН/общей обмотки для АО 2-ая ступень, А (0,05 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 6 | ПО I> ввода СН/общей обмотки для АО 3-ая ступень, А (0,05 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 7 | ПО I> ввода НН1 для АО 1-ая ступень, А (0,05 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 8 | ПО I> ввода НН1 для АО 2-ая ступень, А (0,05 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 9 | ПО I> ввода НН1 для АО 3-ая ступень, А (0,05 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 10 | ПО I> ввода НН2 для АО 1-ая ступень, А (0,05 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 11 | ПО I> ввода НН2 для АО 2-ая ступень, А (0,05 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 12 | ПО I> ввода НН2 для АО 3-ая ступень, А (0,05 – 100,00 с шагом 0,01) |  |

    - Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT69 Время срабатывания ЗПО 1 ступень, мин (1 – 60 с шагом 1) |  |
| 2 | DT70 Время срабатывания ЗПО 2 ступень, мин (1 – 60 с шагом 1) |  |
| 3 | DT71 Время срабатывания ЗПО 3 ступень, мин (1 – 60 с шагом 1) |  |

    - Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB129 Автоматика охлаждения по току 1 ст. ввода ВН (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 2 | XB130 Автоматика охлаждения по току 2 ст. ввода ВН (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 3 | XB131 Автоматика охлаждения по току 3 ст. ввода ВН (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 4 | XB132 Автоматика охлаждения по току 1 ст. ввода СН/общ.обмотки (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 5 | XB133 Автоматика охлаждения по току 2 ст. ввода СН/общ.обмотки (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 6 | XB134 Автоматика охлаждения по току 3 ст. ввода СН/общ.обмотки (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 7 | XB135 Автоматика охлаждения по току 1 ст. ввода НН1 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 8 | XB136 Автоматика охлаждения по току 2 ст. ввода НН1 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 9 | XB137 Автоматика охлаждения по току 3 ст. ввода НН1 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 10 | XB138 Автоматика охлаждения по току 1 ст. ввода НН2 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 11 | XB139 Автоматика охлаждения по току 2 ст. ввода НН2 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 12 | XB140 Автоматика охлаждения по току 3 ст. ввода НН2 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 13 | XB141 Действие защиты от потери охлаждения (ЗПО) на откл. Т/АТ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 14 | XB142 Контроль температуры для ЗПО 1(2)ст. (предусмотрен, не предусмотрен) |  |
| 15 | XB143 Контроль температуры при потере дутья (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 16 | XB144 Действие ЗПО 1 ст. (с контролем нагрузки) (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 17 | XB145 Действие ЗПО 2 ст. (с контролем нагрузки) (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 18 | XB146 Контроль нагрузки для ЗПО 2-ой ступени (предусмотрен, не предусмотрен) |  |
| 19 | XB147 Действие ЗПО 3 ст. (при потере дутья) (не предусмотрено, предусмотрено) |  |

    - Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Отключение от внешнего ШАОТ (общ.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 2 | Прием сигнала 'Отключение от внешнего ШАОТ ф.А' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 3 | Прием сигнала 'Отключение от внешнего ШАОТ ф.В' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 4 | Прием сигнала 'Отключение от внешнего ШАОТ ф.С' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 5 | Прием сигнала 'Отключены все охладители (общ.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 19 Отключены все охладители (общ.) |
| 6 | Прием сигнала 'Отключены все охладители ф.А' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 7 | Прием сигнала 'Отключены все охладители ф.В' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 8 | Прием сигнала 'Отключены все охладители ф.С' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 9 | Прием сигнала 'Температура масла-подхват сигн.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 10 | Прием сигнала 'Температура масла ф.А-подхват сигн.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 11 | Прием сигнала 'Температура масла ф.В-подхват сигн.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 12 | Прием сигнала 'Температура масла ф.С-подхват сигн.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 13 | Прием сигнала 'Температура масла (сигн.ст.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 20 Температура масла (сигн.ст.) |
| 14 | Прием сигнала 'Температура масла ф.А (сигн.ст.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 15 | Прием сигнала 'Температура масла ф.В (сигн.ст.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 16 | Прием сигнала 'Температура масла ф.С (сигн.ст.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 17 | Прием сигнала 'ПО тока ЗПО 1 ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 314 ПО тока ЗПО 1 ступень |
| 18 | Прием сигнала 'ПО тока ЗПО 2 ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 19 | Прием сигнала 'Вывод ЗПО (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 6 Вывод ЗПО (от SA) |
| 20 | Прием сигнала 'Неисправность цепей охлаждения' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 21 Неисправность цепей охлаждения |
| 21 | Прием сигнала 'Неисправность цепей охлаждения ф.А' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 22 | Прием сигнала 'Неисправность цепей охлаждения ф.В' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 23 | Прием сигнала 'Неисправность цепей охлаждения ф.С' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |

  - Блокировка РПН

    - Уставки ПО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПО I> ввода ВН для блокировки РПН, А (0,10 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | ПО I> ввода CН для блокировки РПН, А (0,10 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | ПО U< ввода СН для блокировки РПН, В (80,0 – 100,0 с шагом 0,1) |  |
| 4 | ПО U< ввода НН1 для блокировки РПН, В (80,0 – 100,0 с шагом 0,1) |  |
| 5 | ПО U< ввода НН2 для блокировки РПН, В (80,0 – 100,0 с шагом 0,1) |  |

    - Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB148 Блокировка РПН по току ввода ВН (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 2 | XB149 Блокировка РПН по току ввода СН (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 3 | XB150 Блокировка РПН по напряжению ввода СН (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 4 | XB151 Блокировка РПН по напряжению ввода НН1 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 5 | XB152 Блокировка РПН по напряжению ввода НН2 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 6 | XB153 Блокировка РПН при аварийном уровне масла (не предусмотрена, предусмотрена) |  |

    - Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Аварийный уровень масла в РПН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 33 Аварийный уровень масла в РПН |

  - Контроль цепей напряжения

    - Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПО Uмф> ввода ВН, В (10,0 – 150,0 с шагом 0,1) |  |
| 2 | ПО U2> ввода ВН 1 ступень, В (6,0 – 24,0 с шагом 0,1) |  |
| 3 | ПО U2> ввода ВН 2 ступень, В (6,0 – 24,0 с шагом 0,1) |  |
| 4 | ПО U< ввода ВН (АВ или ВС) 1 ступень (10,0 – 100,0 с шагом 0,1) |  |
| 5 | ПО U< ввода ВН (АВ или ВС) 2 ступень (10,0 – 100,0 с шагом 0,1) |  |
| 6 | ПО U< ввода ВН (АВ и ВС) 1 ступень (10,0 – 100,0 с шагом 0,1) |  |
| 7 | ПО U< ввода ВН (АВ и ВС) 2 ступень (10,0 – 100,0 с шагом 0,1) |  |
| 8 | ПО Uмф> ввода СН, В (10,0 – 150,0 с шагом 0,1) |  |
| 9 | ПО U< ввода СН (АВ и ВС) 2 ступень (10,0 – 100,0 с шагом 0,1) |  |
| 10 | ПО Uмф> ввода НН1, В (10,0 – 150,0 с шагом 0,1) |  |
| 11 | ПО U< ввода НН1 (АВ и ВС) 2 ступень (10,0 – 100,0 с шагом 0,1) |  |
| 12 | ПО Uмф> ввода НН2, В (10,0 – 150,0 с шагом 0,1) |  |
| 13 | ПО U< ввода НН2 (АВ и ВС) 2 ступень (10,0 – 100,0 с шагом 0,1) |  |

    - Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT72 Время срабатывания неисправности цепей напряжения СН, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | DT73 Время срабатывания неисправности цепей напряжения НН1, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | DT74 Время срабатывания неисправности цепей напряжения НН2, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |

    - Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПО U> ввода ВН (АВ, ВС, ИЛИ(АВ_ВС_СА)) |  |
| 2 | ПО U> ввода СН (АВ, ВС, ИЛИ(АВ_ВС_СА)) |  |
| 3 | ПО U> ввода НН1 (АВ, ВС, ИЛИ(АВ_ВС_СА)) |  |
| 4 | ПО U> ввода НН2 (АВ, ВС, ИЛИ(АВ_ВС_СА)) |  |
| 5 | XB154 Контроль цепей напряжения ввода СН (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 6 | XB155 Контроль цепей напряжения ввода НН1 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 7 | XB156 Контроль цепей напряжения ввода НН2 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |

  - Контроль изоляции НН

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT75 Время срабатывания контроля изоляции НН, с (0,05 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | XB157 Контроль изоляции НН (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 3 | XB158 Контроль U2 для КИ НН (от ТН1(ВН), от ТН2(СН), от ТН3(НН1), от ТН4(НН2)) | от ТН3(НН1) |
| 4 | Прием сигнала 'Срабатывания ПО 3U0> НН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |

  - Газовые защиты

    - Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT76 Время срабатывания КИ ГЗ, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |

    - Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB159 Действие ГЗТ/АТ на отключение (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 2 | XB160 Действие ГЗ РПН Т/АТ на отключение (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 3 | XB161 Действие ГЗ ЛРТ на отключение (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 4 | XB162 Действие ГЗ РПН ЛРТ на отключение (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 5 | XB163 Перевод ГЗ Т/АТ-сигн.ст. на отключение (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 6 | XB164 Перевод ГЗ ЛРТ-сигн.ст. на отключение (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 7 | XB165 Действие КИ на вывод ГЗ Т/АТ сигн.ст. (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 8 | XB166 Действие КИ на вывод ГЗ Т/АТ откл.ст. (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 9 | XB167 Действие КИ на вывод ГЗ РПН Т/АТ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 10 | XB168 Действие КИ на вывод ГЗ ЛРТ сигн.ст. (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 11 | XB169 Действие КИ на вывод ГЗ ЛРТ откл.ст. (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 12 | XB170 Действие КИ на вывод ГЗ РПН ЛРТ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 13 | XB171 Действие откл.ст. ГЗ Т/АТ с подтверждением от сигн.ст. (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 14 | XB172 Действие откл.ст. ГЗ ЛРТ с подтверждением от сигн.ст. (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 15 | XB173 Действие 'Реле давления РПН ЛРТ' на отключение (не предусмотрено, предусмотрено) |  |

    - Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'ГЗ Т/АТ фаза А сигнальная ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 2 | Прием сигнала 'ГЗ Т/АТ фаза В сигнальная ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 3 | Прием сигнала 'ГЗ Т/АТ фаза С сигнальная ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 4 | Прием сигнала 'ГЗ Т/АТ (общ.) сигнальная ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 43 ГЗ Т/АТ (общ.) сигнальная ступень |
| 5 | Прием сигнала 'ГЗ Т/АТ фаза А отключающая ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 6 | Прием сигнала 'ГЗ Т/АТ фаза В отключающая ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 7 | Прием сигнала 'ГЗ Т/АТ фаза С отключающая ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 8 | Прием сигнала 'ГЗ Т/АТ (общ.) отключающая ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 44 ГЗ Т/АТ (общ.) откл. ступень |
| 9 | Прием сигнала 'ГЗ РПН Т/АТ фаза А' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 10 | Прием сигнала 'ГЗ РПН Т/АТ фаза В' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 11 | Прием сигнала 'ГЗ РПН Т/АТ фаза С' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 12 | Прием сигнала 'ГЗ РПН Т/АТ (общ.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 45 ГЗ РПН Т/АТ (общ.) |
| 13 | Прием сигнала 'ГЗ ЛРТ сигнальная ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 14 | Прием сигнала 'ГЗ ЛРТ отключающая ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 15 | Прием сигнала 'ГЗ РПН ЛРТ фаза А' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 16 | Прием сигнала 'ГЗ РПН ЛРТ фаза В' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 17 | Прием сигнала 'ГЗ РПН ЛРТ фаза С' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 18 | Прием сигнала 'ГЗ РПН ЛРТ (общ.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 19 | Перевод ГЗ Т/АТ фаза А на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 20 | Перевод ГЗ Т/АТ фаза В на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 21 | Перевод ГЗ Т/АТ фаза С на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 22 | Перевод ГЗ Т/АТ (общ.) на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 11 Перевод ГЗ Т/АТ (общ.) на сигнал |
| 23 | Перевод ГЗ РПН Т/АТ фаза А на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 24 | Перевод ГЗ РПН Т/АТ фаза В на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 25 | Перевод ГЗ РПН Т/АТ фаза С на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 26 | Перевод ГЗ РПН Т/АТ (общ.) на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 12 Перевод ГЗ РПН Т/АТ (общ.) на сигнал |
| 27 | Перевод ГЗ ЛРТ на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 28 | Перевод ГЗ РПН ЛРТ (общ.) на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 29 | Прием сигнала 'КИ ГЗ Т/АТ фаза А сигн.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 30 | Прием сигнала 'КИ ГЗ Т/АТ фаза В сигн.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 31 | Прием сигнала 'КИ ГЗ Т/АТ фаза С сигн.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 32 | Прием сигнала 'КИ ГЗ Т/АТ (общ.) сигн.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 34 КИ ГЗ Т/АТ (общ.) сигн.ст. |
| 33 | Прием сигнала 'КИ ГЗ Т/АТ фаза А откл.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 34 | Прием сигнала 'КИ ГЗ Т/АТ фаза В откл.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 35 | Прием сигнала 'КИ ГЗ Т/АТ фаза С откл.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 36 | Прием сигнала 'КИ ГЗ Т/АТ (общ.) откл.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 35 КИ ГЗ Т/АТ (общ.) откл.ст. |
| 37 | Прием сигнала 'КИ ГЗ РПН Т/АТ фаза А' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 38 | Прием сигнала 'КИ ГЗ РПН Т/АТ фаза В' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 39 | Прием сигнала 'КИ ГЗ РПН Т/АТ фаза С' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 40 | Прием сигнала 'КИ ГЗ РПН Т/АТ (общ.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 36 КИ ГЗ РПН Т/АТ (общ.) |
| 41 | Прием сигнала 'КИ ГЗ ЛРТ сигн.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 42 | Прием сигнала 'КИ ГЗ ЛРТ откл.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 43 | Прием сигнала 'КИ ГЗ РПН ЛРТ фаза А' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 44 | Прием сигнала 'КИ ГЗ РПН ЛРТ фаза В' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 45 | Прием сигнала 'КИ ГЗ РПН ЛРТ фаза С' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 46 | Прием сигнала 'КИ ГЗ РПН ЛРТ (общ.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 47 | Прием сигнала 'Реле давления РПН ЛРТ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 48 | Прием сигнала 'Контроль опер.тока ГЗ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 48 Опер.ток ГЗ |

  - Пожаротушение (Пуск АУП)

    - Уставки ПО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПО I> ввода ВН для блокировки пуска АУП, А (0,04 – 2,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | ПО I> ввода CН для блокировки пуска АУП, А (0,04 – 2,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | ПО I> ввода НН1 для блокировки пуска АУП, А (0,04 – 2,00 с шагом 0,01) |  |
| 4 | ПО I> ввода НН2 для блокировки пуска АУП, А (0,04 – 2,00 с шагом 0,01) |  |
| 5 | ПО U< ввода СН для разрешения пуска АУП, В (10,00 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 6 | ПО U2> ввода СН для блокировки пуска АУП, В (6,00 – 24,00 с шагом 0,01) |  |
| 7 | ПО U< ввода НН1 для разрешения пуска АУП, В (10,00 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 8 | ПО U2> ввода НН1 для блокировки пуска АУП, В (6,00 – 24,00 с шагом 0,01) |  |
| 9 | ПО U< ввода НН2 для разрешения пуска АУП, В (10,00 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 10 | ПО U2> ввода НН2 для блокировки пуска АУП, В (6,00 – 24,00 с шагом 0,01) |  |

    - Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT77 Длительность импульса на пуск АУП Т/АТ, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | DT78 Длительность импульса на пуск отсечного клапана, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |

    - Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB174 Пуск АУП Т/АТ (предусмотрен, не предусмотрен) |  |
| 2 | XB175 Действие ПО I> ввода ВН для блокировки пуска АУП (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 3 | XB176 Действие ПО I> ввода СН для блокировки пуска АУП (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 4 | XB177 Действие ПО I> ввода НН1 для блокировки пуска АУП (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 5 | XB178 Действие ПО I> ввода НН2 для блокировки пуска АУП (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 6 | XB179 Действие ПО U ввода СН в логику пуска АУП (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 7 | XB180 Действие ПО U ввода НН1 в логику пуска АУП (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 8 | XB181 Действие ПО U ввода НН2 в логику пуска АУП (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 9 | XB182 Действие на закрытие отсечного клапана (предусмотрено, не предусмотрено) |  |

    - Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Вывод пуска АУП Т/АТ (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 7 Вывод пуска АУП Т/АТ |
| 2 | Прием сигнала 'Ручной пуск АУП Т/АТ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 3 | Прием сигнала 'Вывод пуска отсечного клапана (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |

  - Технологические защиты

    - Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT79 Задержка сигнала 'Технологические защиты(откл.ст.)', с (0,00 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | DT80 Задержка сигнала 'Отсечной клапан', с (0,00 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | DT81 Задержка сигнала 'Предохранительный клапан', с (0,00 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 4 | DT82 Задержка сигнала 'Температура масла (откл.ст.)', с (0,00 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 5 | DT83 Задержка сигнала 'Температура обмотки (откл.ст.)', с (0,00 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 6 | DT84 Задержка сигнала 'Уровень масла', с (0,00 – 27,00 с шагом 0,01) |  |

    - Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB183 Действие 'Технологические защиты(откл.ст.)' на откл. Т/АТ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 2 | XB184 Действие 'Отсечной клапан' на откл. Т/АТ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 3 | XB185 Действие 'Предохранительный клапан' на откл. Т/АТ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 4 | XB186 Действие 'Температура масла(откл.ст.)' на откл. Т/АТ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 5 | XB187 Действие 'Температура обмотки(откл.ст.)' на откл. Т/АТ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 6 | XB188 Действие 'Уровень масла' на откл. Т/АТ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 7 | XB189 Действие ТЗ откл.ст. с подтверждением от сигн.ст. (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 8 | XB190 Действие темп.масла откл.ст. с подтверждением от сигн.ст. (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 9 | XB191 Действие темп.обм. откл.ст. с подтверждением от сигн.ст. (не предусмотрено, предусмотрено) |  |

    - Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Технологические защиты (сигн.ст.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 2 | Прием сигнала 'Технологические защиты (откл.ст.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 3 | Перевод 'Технологические защиты (откл.ст.)' на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 4 | Прием сигнала 'Отсечной клапан (общ.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 29 Отсечной клапан (общ.) |
| 5 | Прием сигнала 'Отсечной клапан ф.А' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 6 | Прием сигнала 'Отсечной клапан ф.В' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 7 | Прием сигнала 'Отсечной клапан ф.С' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 8 | Перевод 'Отсечной клапан' на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 9 | Прием сигнала 'Предохранительный клапан (общ.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 28 Предохранительный клапан (общ.) |
| 10 | Прием сигнала 'Предохранительный клапан ф.А' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 11 | Прием сигнала 'Предохранительный клапан ф.В' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 12 | Прием сигнала 'Предохранительный клапан ф.С' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 13 | Перевод 'Предохранительный клапан' на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 14 | Прием сигнала 'Температура масла (откл.ст.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 30 Температура масла (откл.ст.) |
| 15 | Прием сигнала 'Температура масла ф.А (откл.ст.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 16 | Прием сигнала 'Температура масла ф.В (откл.ст.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 17 | Прием сигнала 'Температура масла ф.С (откл.ст.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 18 | Перевод 'Температура масла (откл.ст.)' на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 19 | Прием сигнала 'Температура обмотки (сигн.ст.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 20 | Прием сигнала 'Температура обмотки ф.А (сигн.ст.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 21 | Прием сигнала 'Температура обмотки ф.В (сигн.ст.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 22 | Прием сигнала 'Температура обмотки ф.С (сигн.ст.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 23 | Прием сигнала 'Температура обмотки (откл.ст.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 31 Температура обмотки (откл.ст.) |
| 24 | Прием сигнала 'Температура обмотки ф.А (откл.ст.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 25 | Прием сигнала 'Температура обмотки ф.В (откл.ст.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 26 | Прием сигнала 'Температура обмотки ф.С (откл.ст.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 27 | Перевод 'Температура обмотки (откл.ст.)' на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 28 | Прием сигнала 'Уровень масла в баке Т/АТ ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 32 Уровень масла в баке Т/АТ |
| 29 | Прием сигнала 'Уровень масла в баке Т/АТ ф.А' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 30 | Прием сигнала 'Уровень масла в баке Т/АТ ф.В' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 31 | Прием сигнала 'Уровень масла в баке Т/АТ ф.С' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 32 | Перевод 'Уровень масла в баке Т/АТ' на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |

  - Контроль перевода на ОВ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB192 Контроль перевода на ОВ ВН (предусмотрен, не предусмотрен) |  |
| 2 | XB193 Контроль перевода на ОВ СН (предусмотрен, не предусмотрен) |  |
| 3 | Прием сигнала 'Контроль SG ВН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 4 | Прием сигнала 'Контроль SG ОВ ВН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 5 | Прием сигнала 'Контроль SG СН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 6 | Прием сигнала 'Контроль SG ОВ СН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |

  - Дополнительная логика

    - Уставки ПО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПО I> ввода НН1, А (0,10 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | ПО I> ввода НН2, А (0,10 – 100,00 с шагом 0,01) |  |

    - Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT201 Значение ВВ №1, с (0,00 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | DT202 Значение ВВ №2, с (0,00 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | DT203 Значение ВВ №3, с (0,00 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 4 | DT204 Значение ВВ №4, с (0,00 – 27,00 с шагом 0,01) |  |

    - Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB201 Выдержка времени №1 (на срабатывание, на возврат) |  |
| 2 | XB202 Выдержка времени №2 (на срабатывание, на возврат) |  |
| 3 | XB203 Выдержка времени №3 (на срабатывание, на возврат) |  |
| 4 | XB204 Выдержка времени №4 (на срабатывание, на возврат) |  |

    - Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вход ВВ №1 сконфигурирован на сигнал (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 2 | Вход ВВ №2 сконфигурирован на сигнал (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 3 | Вход ВВ №3 сконфигурирован на сигнал (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 4 | Вход ВВ №4 сконфигурирован на сигнал (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 5 | SA1_VIRT по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 6 | SA2_VIRT по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 7 | SA3_VIRT по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |

  - Служебные параметры

    - Конфигурирование дискретных входов для групп уставок

| № | Наименование | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием 0 бита группы уставок по входу N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 2 | Прием 1 бита группы уставок по входу N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 3 | Прием 2 бита группы уставок по входу N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |

    - Конфигурирование электронных ключей для групп уставок

| № | Наименование | Значение (по умолчанию) | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала выбора 1 группы уставок по входу N | - |  |
| 2 | Прием сигнала выбора 2 группы уставок по входу N | - |  |
| 3 | Прием сигнала выбора 3 группы уставок по входу N | - |  |
| 4 | Прием сигнала выбора 4 группы уставок по входу N | - |  |
| 5 | Прием сигнала выбора 5 группы уставок по входу N | - |  |
| 6 | Прием сигнала выбора 6 группы уставок по входу N | - |  |
| 7 | Прием сигнала выбора 7 группы уставок по входу N | - |  |

    - Конфигурирование выходных реле

| № | Наименование | Значение (по умолчанию) | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывод на выходное реле К1:Х101 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 371 Отключение Q1(Q1.1) ВН (общ./с АПВ) |  |
| 2 | Вывод на выходное реле К2:Х101 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 372 Запрет АПВ Q1(Q1.1) ВН |  |
| 3 | Вывод на выходное реле К3:Х101 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 375 Отключение СВ1 ВН |  |
| 4 | Вывод на выходное реле К4:Х101 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 322 Отключение шин ВН через ДЗШ |  |
| 5 | Вывод на выходное реле К5:Х101 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 379 Отключение Q2(Q2.1) СН (общ./с АПВ) |  |
| 6 | Вывод на выходное реле К6:Х101 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 380 Отключение Q2(Q2.1) СН без АПВ |  |
| 7 | Вывод на выходное реле К7:Х101 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 383 Отключение СВ1 СН |  |
| 8 | Вывод на выходное реле К8:Х101 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 370 Пуск УРОВ Q1(Q1.1) ВН |  |
| 9 | Вывод на выходное реле К9:Х102 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 387 Блокировка АВР СВ СН |  |
| 10 | Вывод на выходное реле К10:Х102 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 325 Отключение шин СН через ДЗШ |  |
| 11 | Вывод на выходное реле К11:Х102 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 397 Блокировка АВР СВ НН1 |  |
| 12 | Вывод на выходное реле К12:Х102 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 407 Блокировка АВР СВ НН2 |  |
| 13 | Вывод на выходное реле К13:Х102 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 389 Отключение Q3(Q3.1) НН1 (общ./с АПВ) |  |
| 14 | Вывод на выходное реле К14:Х102 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 390 Отключение Q3(Q3.1) НН1 без АПВ |  |
| 15 | Вывод на выходное реле К15:Х102 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 393 Отключение СВ1 НН1 |  |
| 16 | Вывод на выходное реле К16:Х102 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 396 Блокировка отключения НН1 |  |
| 17 | Вывод на выходное реле К17:Х103 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 399 Отключение Q4 (Q4.1) НН2 (общ./с АПВ) |  |
| 18 | Вывод на выходное реле К18:Х103 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 400 Отключение Q4 (Q4.1) НН2 без АПВ |  |
| 19 | Вывод на выходное реле К19:Х103 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 403 Отключение СВ1 НН2 |  |
| 20 | Вывод на выходное реле К20:Х103 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 293 Контроль отсутствия напряжения |  |
| 21 | Вывод на выходное реле К21:Х103 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 306 Автоматика охлаждения 1 ступень |  |
| 22 | Вывод на выходное реле К22:Х103 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 310 Автоматика охлаждения 2 ступень |  |
| 23 | Вывод на выходное реле К23:Х103 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 24 | Вывод на выходное реле К24:Х103 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 378 Пуск УРОВ Q2(Q2.1) СН |  |
| 25 | Вывод на выходное реле К25:Х104 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 406 Блокировка отключения НН2 |  |
| 26 | Вывод на выходное реле К26:Х104 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 297 Пуск пожаротушения Т/АТ |  |
| 27 | Вывод на выходное реле К27:Х104 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 28 | Вывод на выходное реле К28:Х104 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 29 | Вывод на выходное реле К29:Х104 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 30 | Вывод на выходное реле К30:Х104 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 31 | Вывод на выходное реле К31:Х104 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 32 | Вывод на выходное реле К32:Х104 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 318 Блокировка РПН |  |
| 33 | Вывод на выходное реле К4:X31 БП дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |

    - Конфигурирование светодиодов

| № | Наименование | Значение (по умолчанию) | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светодиод 1 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 257 Срабатывание ДТЗ фазы А |  |
| 2 | Светодиод 2 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 258 Срабатывание ДТЗ фазы В |  |
| 3 | Светодиод 3 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 259 Срабатывание ДТЗ фазы С |  |
| 4 | Светодиод 4 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 269 Обрыв цепей тока (общ.) |  |
| 5 | Светодиод 5 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 274 Срабатывание ГЗ Т/АТ (сигн.ст.) |  |
| 6 | Светодиод 6 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 275 Срабатывание ГЗ Т/АТ (откл.ст.) |  |
| 7 | Светодиод 7 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 276 Срабатывание ГЗ РПН |  |
| 8 | Светодиод 8 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 297 Пуск пожаротушения Т/АТ |  |
| 9 | Светодиод 9 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 328 ТЗНП ВН |  |
| 10 | Светодиод 10 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 339 МТЗ ВН |  |
| 11 | Светодиод 11 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 345 МТЗ СН |  |
| 12 | Светодиод 12 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 355 МТЗ НН1 |  |
| 13 | Светодиод 13 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 365 МТЗ НН2 |  |
| 14 | Светодиод 14 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 268 Срабатывание ДЗОш (общ.) |  |
| 15 | Светодиод 15 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 273 Срабатывание ДТЗ НП (общ.) |  |
| 16 | Светодиод 16 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | Режим теста |
| 17 | Светодиод 17 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 319 Защита от перегрузки |  |
| 18 | Светодиод 18 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 317 Срабатывание ЗПО |  |
| 19 | Светодиод 19 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 349 ЗДЗ СН |  |
| 20 | Светодиод 20 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 359 ЗДЗ НН1 |  |
| 21 | Светодиод 21 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 369 ЗДЗ НН2 |  |
| 22 | Светодиод 22 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 418 Внешнее отключение |  |
| 23 | Светодиод 23 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 410 Сраб. предохранительного клапана |  |
| 24 | Светодиод 24 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 412 Высокая температура масла/обмотки (сигн.ст.) |  |
| 25 | Светодиод 25 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 413 Высокая температура масла (откл.ст.) |  |
| 26 | Светодиод 26 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 415 Высокая температура обмотки (откл.ст.) |  |
| 27 | Светодиод 27 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 417 Уровень масла в баке Т/АТ |  |
| 28 | Светодиод 28 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 33 Аварийный уровень масла в РПН |  |
| 29 | Светодиод 29 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 341 Неисправность цепей напряжения стороны СН |  |
| 30 | Светодиод 30 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 351 Неисправность цепей напряжения стороны НН1 |  |
| 31 | Светодиод 31 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 361 Неисправность цепей напряжения стороны НН2 |  |
| 32 | Светодиод 32 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 292Неисправность цепей/опер.тока ГЗ |  |
| 33 | Светодиод 33 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 34 | Светодиод 34 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 35 | Светодиод 35 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 36 | Светодиод 36 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 37 | Светодиод 37 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 38 | Светодиод 38 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 39 | Светодиод 39 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 40 | Светодиод 40 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 41 | Светодиод 41 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 42 | Светодиод 42 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 43 | Светодиод 43 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 44 | Светодиод 44 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 45 | Светодиод 45 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 46 | Светодиод 46 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 47 | Светодиод 47 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 48 | Светодиод 48 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |

    - Фиксация состояния светодиода/ Маска сигнализации срабатывания (неисправности)/ Цвет светодиода

| № светодиода | Настройка светодиодов (по умолчанию) | Настройка светодиодов |
| --- | --- | --- |
|  | фиксация | срабатывание | неисправность | Цвет | фиксация | срабатывание | неисправность | Цвет |
| Светодиод 1 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 2 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 3 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 4 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 5 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 6 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 7 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 8 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 9 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 10 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 11 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 12 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 13 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 14 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 15 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 16 |  |  | V | красный | недоступно для изменения |
| Светодиод 17 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 18 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 19 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 20 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 21 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 22 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 23 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 24 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 25 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 26 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 27 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 28 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 29 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 30 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 31 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 32 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 33 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 34 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 35 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 36 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 37 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 38 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 39 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 40 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 41 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 42 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 43 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 44 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 45 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 46 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 47 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 48 | V |  |  | красный |  |  |  |  |

  - GOOSE

    - Исходящее GOOSE сообщение

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разрешение на передачу GOOSE (нет, есть) |  |
| 2 | Групповой MAC адрес |  |
| 3 | Приоритет VLAN (от 0 до 7 с шагом 1) |  |
| 4 | Номер VLAN сети (от 0 до 4095 с шагом 1) |  |
| 5 | Числовой идентификатор GOOSE сообщения AppId (от 0 до 16383 с шагом 1) |  |
| 6 | Строковой идентификатор GOOSE сообщения GoId |  |
| 7 | Номер конфигурации confRev (от 0 до 65535 с шагом 1) |  |
| 8 | Период передачи GOOSE сообщений при отсутствии изменений, с (от 1,0 до 60,0 с шагом 0,1) |  |
| 9 | Добавление поля качества q к выходным сигналам (нет, вперед, назад) |  |
| 10 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 1 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 11 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 2 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 12 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 3 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 13 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 4 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 14 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 5 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 15 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 6 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 16 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 7 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 17 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 8 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 18 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 9 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 19 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 10 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 20 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 11 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 21 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 12 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 22 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 13 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 23 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 14 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 24 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 15 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 25 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 16 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 26 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 17 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 27 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 18 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 28 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 19 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 29 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 20 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 30 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 21 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 31 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 22 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 32 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 23 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 33 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 24 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 34 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 25 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 35 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 26 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 36 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 27 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 37 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 28 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 38 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 29 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 39 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 30 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 40 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 31 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 41 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 32 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 42 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 33 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 43 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 34 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 44 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 35 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 45 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 36 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 46 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 37 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 47 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 38 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 48 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 39 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 49 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 40 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 50 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 41 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 51 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 42 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 52 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 43 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 53 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 44 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 54 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 45 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 55 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 46 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 56 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 47 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 57 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 48 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |

    - Управление битом тестирования

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Использование фикс. значения в режиме тестирования (нет, есть) |  |
| 2 | Фиксированные значения для режима тестирования 1 – 16 GOOSE (от 0 до 65535 с шагом 1) |  |
| 3 | Фиксированные значения для режима тестирования 17 – 32 GOOSE (от 0 до 65535 с шагом 1) |  |
| 4 | Фиксированные значения для режима тестирования 33 – 48 GOOSE (от 0 до 65535 с шагом 1) |  |
| 5 | Тестовые сообщения отключают генерацию ошибки (нет, есть) |  |
| 6 | Игнорирование бита тестирования (нет, есть) |  |
| 7 | Подключение блока К1300 (нет, есть) |  |
| 8 | Тип резервирования блока К1300 (PRP, HSR) |  |

    - Вход РПН GOOSE

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разрешение входа (нет, есть) |  |
| 2 | Групповой MAC адрес GOOSE сообщения |  |
| 3 | Числовой идентификатор GOOSE сообщения AppId (от 0 до 16383 с шагом 1) |  |
| 4 | Строковый идентификатор GOOSE сообщения GoId |  |
| 5 | Ожидаемое значение поля confRev (от 0 до 65535 с шагом) |  |
| 6 | Номер элемента данных в GOOSE сообщении (от 1 до 127 с шагом 1) |  |
| 7 | Номер поля качества сигнала q (от 0 до 127 с шагом 1) |  |
| 8 | МАС адрес источника GOOSE сообщения |  |

    - Входящие  GOOSE сообщения

| № | Разрешение входа | Значение входа при отсутствии сигнала | Групповой MAC адрес GOOSE сообщения | Числовой идентификатор GOOSE сообщения AppID | Строковый идентификатор GOOSE сообщения GoId | Ожидаемое значение поля confRev | № элемента данных в GOOSE сообщения | Тип элемента данных | № бита в типе double point | № поля качества сигнала. q | MAC адрес источника GOOSE сообщения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 2 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 3 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 4 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 5 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 6 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 7 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 8 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 9 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 10 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 11 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 12 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 13 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 14 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 15 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 16 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 17 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 18 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 19 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 20 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 21 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 22 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 23 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 24 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 25 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 26 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 27 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 28 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 29 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 30 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 31 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 32 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 33 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 34 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 35 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 36 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 37 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 38 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 39 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 40 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 41 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 42 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 43 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 44 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 45 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 46 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 47 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 48 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0гг | 0 | 000000000000 |

  - Состояние переключателей

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | SA ''Терминал'' (работа, вывод) |  |
| 2 | SA ''Выдержка времени для диф.отсечки'' (выведена, опер. введена") |  |
| 3 | SA ''ДТЗ'' (работа, вывод) |  |
| 4 | SA ''Блокировка ДТЗ при обрыве ЦТ'' (работа, вывод) |  |
| 5 | SA ''ДЗОш №1'' (работа, вывод) |  |
| 6 | SA ''ДЗОш №2'' (работа, вывод) |  |
| 7 | SA ''ДЗОш №3'' (работа, вывод) |  |
| 8 | SA ''ДЗОш (общ.)'' (работа, вывод) |  |
| 9 | SA ''Блокировка ДЗОш №1 при обрыве ЦТ'' (работа, вывод) |  |
| 10 | SA ''Блокировка ДЗОш №2 при обрыве ЦТ'' (работа, вывод) |  |
| 11 | SA ''Блокировка ДЗОш №3 при обрыве ЦТ'' (работа, вывод) |  |
| 12 | SA ''Блокировка ДЗОш(общ.) при обрыве ЦТ'' (работа, вывод) |  |
| 13 | SA ''ДТЗ НП №1'' (работа, вывод) |  |
| 14 | SA ''ДТЗ НП №2'' (работа, вывод) |  |
| 15 | SA ''ДТЗ НП №3'' (работа, вывод) |  |
| 16 | SA ''УРОВ Q1(Q1.1) ВН'' (работа, вывод) |  |
| 17 | SA ''УРОВ Q2(Q2.1) СН'' (работа, вывод) |  |
| 18 | SA ''ТЗНП ВН'' (работа, вывод) |  |
| 19 | SA ''Действие ТЗНП ВН на Т2(Т1)'' (работа, вывод) |  |
| 20 | SA ''ТЗНП СН'' (работа, вывод) |  |
| 21 | SA ''Действие ТЗНП СН на Т2(Т1)'' (работа, вывод) |  |
| 22 | SA ''ТЗНП НН1'' (работа, вывод) |  |
| 23 | SA ''Действие ТЗНП НН1 на Т2(Т1)'' (работа, вывод) |  |
| 24 | SA ''ТЗНП НН2'' (работа, вывод) |  |
| 25 | SA ''Действие ТЗНП НН2 на Т2(Т1)'' (работа, вывод) |  |
| 26 | SA ''МТЗ с торможением'' (работа, вывод) |  |
| 27 | SA ''МТЗ ВН'' (работа, вывод) |  |
| 28 | SA ''МТЗ СН'' (работа, вывод) |  |
| 29 | SA ''МТЗ СН Q2.1'' (работа, вывод) |  |
| 30 | SA ''МТЗ СН Q2.2'' (работа, вывод) |  |
| 31 | SA ''Пуск МТЗ СН по напряжению'' (работа, вывод) |  |
| 32 | SA ''Пуск МТЗ СН Q2.1 по напряжению'' (работа, вывод) |  |
| 33 | SA ''Пуск МТЗ СН Q2.2 по напряжению'' (работа, вывод) |  |
| 34 | SA ''МТЗ НН1'' (работа, вывод) |  |
| 35 | SA ''МТЗ НН1 Q3.1'''' (работа, вывод) |  |
| 36 | SA ''МТЗ НН1 Q3.2'' (работа, вывод) |  |
| 37 | SA ''Пуск МТЗ Н1 по напряжению'' (работа, вывод) |  |
| 38 | SA ''Пуск МТЗ НН1 Q3.1 по напряжению'' (работа, вывод) |  |
| 39 | SA ''Пуск МТЗ НН1 Q3.2 по напряжению'' (работа, вывод) |  |
| 40 | SA ''МТЗ НН2'' (работа, вывод) |  |
| 41 | SA ''МТЗ НН2 Q4.1'' (работа, вывод) |  |
| 42 | SA ''МТЗ НН2 Q4.2'' (работа, вывод) |  |
| 43 | SA ''Пуск МТЗ НН2 по напряжению'' (работа, вывод) |  |
| 44 | SA ''Пуск МТЗ НН2 Q4.1 по напряжению'' (работа, вывод) |  |
| 45 | SA ''Пуск МТЗ НН2 Q4.2 по напряжению'' (работа, вывод) |  |
| 46 | SA ''ЗПО'' (работа, вывод) |  |
| 47 | SA ''ГЗ Т/АТ фаза А'' (отключение, сигнал) |  |
| 48 | SA ''ГЗ Т/АТ фаза В'' (отключение, сигнал) |  |
| 49 | SA ''ГЗ Т/АТ фаза С'' (отключение, сигнал) |  |
| 50 | SA ''ГЗ Т/АТ'' (отключение, сигнал) |  |
| 51 | SA ''ГЗ РПН Т/АТ фаза А'' (отключение, сигнал) |  |
| 52 | SA ''ГЗ РПН Т/АТ фаза В'' (отключение, сигнал) |  |
| 53 | SA ''ГЗ РПН Т/АТ фаза С'' (отключение, сигнал) |  |
| 54 | SA ''ГЗ РПН Т/АТ '' (отключение, сигнал) |  |
| 55 | SA ''ГЗ ЛРТ'' (отключение, сигнал) |  |
| 56 | SA ''ГЗ РПН ЛРТ'' (отключение, сигнал) |  |
| 57 | SA ''Пожаротушение'' (работа, вывод) |  |
| 58 | SA ''Пуск отсечного клапана'' (работа, вывод) |  |
| 59 | SA ''Технологические защиты'' (отключение, сигнал) |  |
| 60 | SA ''Отсечной клапан'' (отключение, сигнал) |  |
| 61 | SA ''Предохранительный клапан'' (отключение, сигнал) |  |
| 62 | SA ''Температура масла'' (отключение, сигнал) |  |
| 63 | SA ''Температура обмотки'' (отключение, сигнал) |  |
| 64 | SA ''Уровень масла в баке Т/АТ '' (отключение, сигнал) |  |
| 65 | SA ''Выходные цепи Q1(Q1.1) ВН'' (работа, вывод) |  |
| 66 | SA ''Выходные цепи Q1.2 ВН'' (работа, вывод) |  |
| 67 | SA ''Выходные цепи СВ1 ВН'' (работа, вывод) |  |
| 68 | SA ''Выходные цепи СВ2 ВН'' (работа, вывод) |  |
| 69 | SA ''Выходные цепи ШСВ ВН'' (работа, вывод) |  |
| 70 | SA ''Выходные цепи Q2(Q2.1) СН'' (работа, вывод) |  |
| 71 | SA ''Выходные цепи Q2.2 СН'' (работа, вывод) |  |
| 72 | SA ''Выходные цепи СВ1 СН'' (работа, вывод) |  |
| 73 | SA ''Выходные цепи СВ2 СН'' (работа, вывод) |  |
| 74 | SA ''Выходные цепи ШСВ СН'' (работа, вывод) |  |
| 75 | SA ''Выходные цепи Q3(Q3.1) НН1'' (работа, вывод) |  |
| 76 | SA ''Выходные цепи Q3.2 НН1'' (работа, вывод) |  |
| 77 | SA ''Выходные цепи СВ1 НН1'' (работа, вывод) |  |
| 78 | SA ''Выходные цепи СВ2 НН1'' (работа, вывод) |  |
| 79 | SA ''Выходные цепи ШСВ НН1'' (работа, вывод) |  |
| 80 | SA ''Выходные цепи Q4(Q4.1) НН2''' (работа, вывод) |  |
| 81 | SA ''Выходные цепи Q4.2 НН2'' (работа, вывод) |  |
| 82 | SA ''Выходные цепи СВ1 НН2'' (работа, вывод) |  |
| 83 | SA ''Выходные цепи СВ2 НН2'' (работа, вывод) |  |
| 84 | SA ''Выходные цепи ШСВ НН2'' (работа, вывод) |  |
| 85 | SA1_VIRT (состояние 0, состояние 1) |  |
| 86 | SA2_VIRT (состояние 0, состояние 1) |  |
| 87 | SA3_VIRT (состояние 0, состояние 1) |  |

  - Дополнительные требования

- Уставки защит БЭ2502А0501 (комплект 02)

  - Уставки первой секции

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение поддержания 1 секции 1, В (85 … 145, шаг 0,1) |  |
| 2 | Напряжение поддержания 2 секции 1, В (85 … 145, шаг 0,1) |  |
| 3 | Напряжение поддержания 3 секции 1, В (85 … 145, шаг 0,1) |  |
| 4 | Напряжение поддержания 4 секции 1, В (85 … 145, шаг 0,1) |  |
| 5 | Зона нечувствительности секции 1, о.е. (0,01 … 0,21, шаг 0,01) |  |
| 6 | Минимальное напряжение запрета регулирования секции 1, В (50 … 95, шаг 1) |  |
| 7 | Напряжение перенапряжения секции 1, В (105 … 130, шаг 1) |  |
| 8 | Режим компенсации падения напряжения в сети секции 1 [R/X, Z (по току)] |  |
| 9 | Активное сопротивление распределительной сети 1 (R1 сети1), Ом (0,000 … 12,000 шаг 0,001) |  |
| 10 | Реактивное сопротивление распределительной сети 1 (X1 сети1), Ом (0,000 … 12,000 шаг 0,001) |  |
| 11 | Используемая фаза тока секции 1 (А, В, С) |  |
| 12 | Падение напряжения в сети секции 1 при Iном нагр. о.е. [0,00 .. 0,20] |  |
| 13 | Максимальное падение напряжения в сети для секции 1, о.е. [0,00 .. 0,20] |  |
| 14 | Номинальный ток секции 1, А [0,15 .. 12,00] |  |
| 15 | Включение ТТ секции 1 (1 вар, 2 вар) |  |
| 16 | Блокировка секции 1 (по 3U0, по U2) |  |
| 17 | Напряжение срабатывания ИО 3U0 секции 1, В (5 … 60, шаг 1) |  |
| 18 | Напряжение срабатывания ИО U2 секции 1, В (5 … 60, шаг 1) |  |
| 19 | Ток срабатывания ИО токовой перегрузки IВВMAX секции 1, А (0,03 IНОМ … 2,4 IНОМ, шаг 0,01) |  |

  - Уставки второй секции

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение поддержания 1 секции 2, В (85 … 145, шаг 0,1) |  |
| 2 | Напряжение поддержания 2 секции 2, В (85 … 145, шаг 0,1) |  |
| 3 | Напряжение поддержания 3 секции 2, В (85 … 145, шаг 0,1) |  |
| 4 | Напряжение поддержания 4 секции 2, В (85 … 145, шаг 0,1) |  |
| 5 | Зона нечувствительности секции 2, о.е. (0,01 … 0,21, шаг 0,01) |  |
| 6 | Минимальное напряжение запрета регулирования секции 2, В (50 … 95, шаг 1) |  |
| 7 | Напряжение перенапряжения секции 2, В (105 … 130, шаг 1) |  |
| 8 | Режим компенсации падения напряжения в сети секции 1 [R/X, Z (по току)] |  |
| 9 | Активное сопротивление распределительной сети 2 (R1 сети1), Ом (0,000 … 12,000 шаг 0,001) |  |
| 10 | Реактивное сопротивление распределительной сети 2 (X1 сети1), Ом (0,000 … 12,000 шаг 0,001) |  |
| 11 | Используемая фаза тока секции 2 (А, В, С) |  |
| 12 | Падение напряжения в сети секции 1 при Iном нагр. о.е. [0,00 .. 0,20] |  |
| 13 | Максимальное падение напряжения в сети для секции 1, о.е. [0,00 .. 0,20] |  |
| 14 | Номинальный ток секции 1, А [0,15 .. 12,00] |  |
| 15 | Включение ТТ секции 2 (1 вар, 2 вар) |  |
| 16 | Блокировка секции 2 (по 3U0, по U2) |  |
| 17 | Напряжение срабатывания ИО 3U0 секции 2, В (5 … 60, шаг 1) |  |
| 18 | Напряжение срабатывания ИО U2 секции 2, В (5 … 60, шаг 1) |  |
| 19 | Ток срабатывания ИО токовой перегрузки IВВMAX секции 2, А (0,03 IНОМ … 2,4 IНОМ, шаг 0,01) |  |

  - Общие уставки

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Задержка первичного сигнала управления "Прибавить", с (1,0 …200, шаг 0,01) |  |
| 2 | Задержка повторного сигнала управления "Прибавить", с (0,1 … 200, шаг 0,01) |  |
| 3 | Задержка первичного сигнала управления "Убавить", с (1,0 … 200, шаг 0,01) |  |
| 4 | Задержка повторного сигнала управления "Убавить", с (0,1 … 200, шаг 0,01) |  |
| 5 | Задержка сигнала Перенапряжение, с (0,05 … 10, шаг 0,01) |  |
| 6 | Задержка управления убавить при перенапряжении, с (0,05 … 10, шаг 0,01) |  |
| 7 | Время ожидания появления сигнала "Переключение", с (0,05 … 6, шаг 0,01) |  |
| 8 | Время ожидания снятия сигнала "Переключение", с (0,05 … 60, шаг 0,01) |  |
| 9 | Задержка снятия сигналов управления, с (0,001 … 2, шаг 0,001) |  |
| 10 | Время контроля промежуточного положения РПН (1,00 .. 27,00) |  |
| 11 | Задержка сигнализации рассогласования, с (0,05 … 10, шаг 0,01) |  |
| 12 | Контакт Промежуточное положение в приводе РПН (предусмотрен, не предусмотрен) |  |
| 13 | Действие крайних положений РПН на сигнал АРКТ блокировано [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 14 | Блокировка РПН в Ручном/ТУ от ИО (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 15 | Блокировка РПН в Ручном/ТУ от дискрет. вх. (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 16 | При включении двух секций регулирование (по 1секции, по 2секции) |  |
| 17 | Контроль двух секций (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 18 | Режим работы (непрерывный, импульсный) |  |
| 19 | Время сигнала "Отключение питания ПМ" (1сек, непрерывно) |  |
| 20 | Задержка сигнализации Блокировка АРКТ, с (0 … 27, шаг 0,01) |  |
| 21 | Задержка сигнала Низкий уровень масла, с (0 … 3, шаг 0,01) |  |
| 22 | Направление счета ступеней переключения (прямое, обратное) |  |
| 23 | Контроль группы ПМ (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 24 | Начальная ступень регулирования (1 … 40) |  |
| 25 | Конечная ступень регулирования (1 … 40) |  |
| 26 | Номер ступени (1 … 40) |  |
| 27 | Количество переключений [0 .. 65535] |  |

  - Дистанционное управление РПН (Авторизация)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Авторизация управления по протоколу МЭК 60870-5-103 (нет, есть) |  |
| 2 | Время удержания выбора, с [0,0 .. 210,0] |  |
| 3 | Время ожидания переключения, с [0,0 .. 0,9] |  |
| 4 | Команда прибавить(Дист.) на логический сигнал N | 257 Прибавить(Дист.) |
| 5 | Команда убавить (Дист.) на логический сигнал N | 258 Убавить(Дист.) |
| 6 | Прием сигнала блокировки прибавить по входу N | 401 Блок. прибавить |
| 7 | Прием сигнала блокировки убавить по входу N | 402 Блок. убавить |

  - Дополнительная логика и выдержки времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала по входу 1 |  |
| 2 | Задержка на срабатывание по входу 1 (0 … 27, шаг 0,01) |  |
| 3 | Прием сигнала по входу 2 |  |
| 4 | Задержка на срабатывание по входу 2 (0 … 210, шаг 0,1) |  |
| 5 | Прием сигнала по входу 3 |  |
| 6 | Задержка на возврат по входу 3 (0 … 27, шаг 0,01) |  |
| 7 | Программная накладка 1 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 8 | Программная накладка 2 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 9 | Программная накладка 3 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |

  - Служебные параметры

    - Конфигурирование переключателей SA

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Вывод терминала' по входу | 76 Вывод терминала |
| 2 | Прием сигнала Uподдержания 2 по входу N | 69 Uпод2 |
| 3 | Прием сигнала Uподдержания 3 по входу N | 70 Uпод3 |
| 4 | Прием сигнала Uподдержания 4 по входу N | 71 Uпод4 |
| 5 | Прием сигнала Запрет автоматич. регулирования по входу N | 85 ЗапАвтРегул |
| 6 | Прием сигнала Телеуправление по входу N | 86 ТелеУпр |
| 7 | Прием сигнала SA1_VIRT по входу N | - |
| 8 | Прием сигнала SA2_VIRT по входу N | - |
| 9 | Прием сигнала SA3_VIRT по входу N | - |
| 10 | Прием сигнала SA4_VIRT по входу N | - |

    - Конфигурирование дискретных входов

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала Вход - запрет прибавить по входу N | 65 Запрет прибав |
| 2 | Прием сигнала Вход - запрет убавить по входу N | 66 Запрет убавить |
| 3 | Прием сигнала Промежуточное положение по входу N | 67 ПромежПоложение |
| 4 | Прием сигнала Переключение группы по входу N | 72 Перекл. группы |
| 5 | Прием сигнала Секция1 по входу N | 73 Секция1 |
| 6 | Прием сигнала Секция2 по входу N | 74 Секция2 |
| 7 | Прием сигнала Рассогласование 1 по входу N | 75 Рассогл1 |
| 8 | Прием сигнала Внешняя блокировка по входу N | 81 Внеш.Блок |
| 9 | Прием сигнала Низкий уровень масла по входу N | 82 НизУрМас |
| 10 | Прием сигнала Прибавить по ТУ по входу N | 83 Приб. по ТУ |
| 11 | Прием сигнала Убавить по ТУ по входу N | 84 Убав. по ТУ |
| 12 | Прием сигнала Вход - прибавить по входу N | 87 ВхПрибавить |
| 13 | Прием сигнала Вход - убавить по входу N | 88 ВхУбавить |
| 14 | Прием сигнала Блокировка по Iвн по входу N | 89 БлокIвн |
| 15 | Прием сигнала Блокировка по Т по входу N | 90 БлокТ |
| 16 | Прием сигнала Переключение по входу N | 91 Переключение |
| 17 | Прием сигнала Рассогласование 2 по входу N | 92 Рассогл2 |
| 18 | Прием сигнала Действие на сигнализацию 'Неисправность' по вх. N | - |
| 19 | Прием сигнала Действие на сигнализацию 'Блокир. АРКТ' по входу N | 410 АРКТ блокировано |

    - Конфигурирование выходных реле

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вывод на выходное реле K1:X4 дискретного сигнала N | 429 Блокировка по Т |
| 2 | Вывод на выходное реле K2:X4 дискретного сигнала N | - |
| 3 | Вывод на выходное реле K3:X4 дискретного сигнала N | 422 Блокировка по Iвн |
| 4 | Вывод на выходное реле K4:X4 дискретного сигнала N | - |
| 5 | Вывод на выходное реле K5:X4 дискретного сигнала N | - |
| 6 | Вывод на выходное реле K6:X4 дискретного сигнала N | - |
| 7 | Вывод на выходное реле K7:X4 дискретного сигнала N | - |
| 8 | Вывод на выходное реле K8:X4 дискретного сигнала N | - |
| 9 | Вывод на выходное реле K1:X5 дискретного сигнала N | 423 Прибавить |
| 10 | Вывод на выходное реле K2:X5 дискретного сигнала N | 424 Убавить |
| 11 | Вывод на выходное реле K3:X5 дискретного сигнала N | 420 Перегрузка |
| 12 | Вывод на выходное реле K4:X5 дискретного сигнала N | 425 Отказ ПМ |
| 13 | Вывод на выходное реле K5:X5 дискретного сигнала N | 421 Отключение питания ПМ |
| 14 | Вывод на выходное реле K6:X5 дискретного сигнала N | - |
| 15 | Вывод на выходное реле K7:X5 дискретного сигнала N | 410 АРКТ блокировано |
| 16 | Вывод на выходное реле K8:X5 дискретного сигнала N | - |

    - Конфигурирование светодиодов

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светодиод 1 от дискретного сигнала N | 427 Автоматическое регулирование |
| 2 | Светодиод 2 от дискретного сигнала N | 428 Ручное управление |
| 3 | Светодиод 3 от дискретного сигнала N | 408 Телеуправление |
| 4 | Светодиод 4 от дискретного сигнала N | 1 U< |
| 5 | Светодиод 5 от дискретного сигнала N | 2 U> |
| 6 | Светодиод 6 от дискретного сигнала N | 431 Переключение |
| 7 | Светодиод 7 от дискретного сигнала N | 420 Перегрузка |
| 8 | Светодиод 9 от дискретного сигнала N | 430 Секция1 |
| 9 | Светодиод 10 от дискретного сигнала N | 432 Секция 2 |
| 10 | Светодиод 11 от дискретного сигнала N | 416 Перенапряжение |
| 11 | Светодиод 12 от дискретного сигнала N | 415 Превышение 3U0(U2) |
| 12 | Светодиод 13 от дискретного сигнала N | 414 Низкое напряжение |
| 13 | Светодиод 14 от дискретного сигнала N | 413 Крайняя ступень |
| 14 | Светодиод 15 от дискретного сигнала N | 422 Блокировка по Iвн |
| 15 | Светодиод 16 от дискретного сигнала N | 429 Блокировка по Т |
| 16 | Светодиод 17 от дискретного сигнала N | 426 Переключение не началось |
| 17 | Светодиод 18 от дискретного сигнала N | 412 Переключение не завершено |
| 18 | Светодиод 19 от дискретного сигнала N | 411 Самопроизвольное переключение |
| 19 | Светодиод 20 от дискретного сигнала N | 409 Сигнализ. Рассогласование |
| 20 | Светодиод 21 от дискретного сигнала N | 405 Внешняя блокировка |
| 21 | Светодиод 22 от дискретного сигнала N | 406 Вход - запрет прибавить |
| 22 | Светодиод 23 от дискретного сигнала N | 407 Вход - запрет убавить |
| 23 | Светодиод 24 от дискретного сигнала N | 403 Низкий уровень масла |

  - GOOSE

    - Исходящее GOOSE сообщение

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разрешение на передачу GOOSE (нет, есть) |  |
| 2 | Групповой MAC адрес |  |
| 3 | Приоритет VLAN (0 .. 7) |  |
| 4 | Номер VLAN сети (0 .. 4095) |  |
| 5 | Числовой идентификатор GOOSE сообщения AppId (0 .. 16383) |  |
| 6 | Строковый идентификатор GOOSE сообщения GoId |  |
| 7 | Номер конфигурации confRev (0 .. 65535) |  |
| 8 | Период передачи GOOSE сообщений при отсутствии изменений (1,0 .. 60,0) |  |
| 9 | Добавление поля качества q к выходным сигналам (нет, вперед, назад) |  |
| 10 | Сообщение с постоянными смещениями [нет, есть] |  |
| 11 | Включить номер ступени РПН в исходящее GOOSE сообщение (нет, да) |  |
| 12 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 1 |  |
| 13 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 2 |  |
| 14 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 3 |  |
| 15 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 4 |  |
| 16 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 5 |  |
| 17 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 6 |  |
| 18 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 7 |  |
| 19 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 8 |  |
| 20 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 9 |  |
| 21 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 10 |  |
| 22 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 11 |  |
| 23 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 12 |  |
| 24 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 13 |  |
| 25 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 14 |  |
| 26 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 15 |  |
| 27 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 16 |  |
| 28 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 17 |  |
| 29 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 18 |  |
| 30 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 19 |  |
| 31 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 20 |  |
| 32 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 21 |  |
| 33 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 22 |  |
| 34 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 23 |  |
| 35 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 24 |  |
| 36 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 25 |  |
| 37 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 26 |  |
| 38 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 27 |  |
| 39 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 28 |  |
| 40 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 29 |  |
| 41 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 30 |  |
| 42 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 31 |  |
| 43 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 32 |  |
| 44 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 33 |  |
| 45 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 34 |  |
| 46 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 35 |  |
| 47 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 36 |  |
| 48 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 37 |  |
| 49 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 38 |  |
| 50 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 39 |  |
| 51 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 40 |  |
| 52 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 41 |  |
| 53 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 42 |  |
| 54 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 43 |  |
| 55 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 44 |  |
| 56 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 45 |  |
| 57 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 46 |  |
| 58 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 47 |  |
| 59 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 48 |  |

    - Управление битом тестирования

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Использование фикс. значения в режиме тестирования (нет, есть) |  |
| 2 | Фиксированные значения для режима тестирования 1 - 16 GOOSE (0 .. 65535) |  |
| 3 | Фиксированные значения для режима тестирования 17 - 32 GOOSE (0 .. 65535) |  |
| 4 | Фиксированные значения для режима тестирования 33 - 48 GOOSE (0 .. 65535) |  |
| 5 | Тестовые сообщения отключают генерацию ошибки (нет, есть) |  |
| 6 | Игнорирование бита тестирования (нет, есть) |  |
| 7 | Ускоренный прием сообщений с постоянными смещениями [нет, есть] |  |

    - Входящие  GOOSE сообщения

| № | Разрешение входа | Значение входа при отсутствии сигнала | Групповой MAC адрес GOOSE сообщения | Числовой идентификатор GOOSE сообщения AppID | Строковый идентификатор GOOSE сообщения GoId | Ожидаемое значение поля confRev | № элемента данных в GOOSE сообщения | Тип элемента данных | № бита в типе double point | № поля качества сигнала. q | MAC адрес источника GOOSE сообщения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 2 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 3 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 4 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 5 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 6 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 7 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 8 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 9 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 10 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 11 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 12 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 13 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 14 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 15 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 16 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 17 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 18 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 19 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 20 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 21 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 22 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 23 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 24 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 25 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 26 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 27 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 28 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 29 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 30 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 31 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 32 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 33 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 34 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 35 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 36 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 37 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 38 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 39 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 40 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 41 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 42 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 43 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 44 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 45 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 46 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 47 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 48 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0гг | 0 | 000000000000 |

  - Дополнительные требования БЭ2502А0501 (комплект 03)

| Расчет выполнил |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор |  |  |  |
| Начальник ЦСРЗА |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (ФИО) |
| Дата |  |  |